Projekt budowlany

TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

w BREDYNKACH gm. BISKUPIEC

BRANŻA SANITARNA

wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania, kotłownia na biomasę.

| Kod CPV | 45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza. |
| --- | --- |

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

Opis techniczny:

- Podstawa opracowania.

- Zakres opracowania.

- Stan istniejący i zakres demontażu.

- (45331100-7) Instalacja centralnego ogrzewania.

- (45331100-7) Technologia kotłowni na biomasę.

- Uwagi końcowe.

Załączniki:

Zał. nr 1 - Zestawienie materiałów instalacji c.o. z elementami kotłowni,

Zał. nr 2 - Zestawienie grzejników,

Zał. nr 3 - Zestawienie materiałów kotłowni, czopucha i komina.

Rysunki:

S-1 Rzut piwnic – zakres demontażu, skala 1:100,

S-2 Rzut parteru - zakres demontażu, skala 1:100,

S-3 Rzut poddasza i dachu – zakres demontażu , skala 1:100,

S-4 Rzut piwnic – instalacja c.o., skala 1:100,

S-5 Rzut parteru – instalacja c.o., skala 1:100,

S-6 Rzut poddasza – instalacja c.o., skala 1:100,

S-7 Piony c.o. , skala 1:100/-,

S-8 Schemat technologiczny kotłowni,

S-9 Rzut piwnic – kotłownia, skala 1:50,

S-10 Kotłownia – przekrój A-A, skala 1:50.

- PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora.

- Audyt energetyczny budynku Społecznej Szkoły Podstawowej w Bredynkach wykonany 31.08.2016 przez KMK-ENERGIA Maciej Karoń, Rusinów, ul. Kasztanowa 61, 42-231 Stary Cykarzew.

- Inwentaryzacja budowlana budynku Społecznej Szkoły Podstawowej w Bredynkach.

- Projekt architektoniczny termomodernizacji Społecznej Szkoły Podstawowej w Bredynkach.

- Obowiązujące normy i przepisy.

- ZAKRES OPRACOWANIA

Audyt energetyczny zakłada modernizację instalacji centralnego ogrzewania poprzez wymianę wszystkich grzejników żeliwnych członowych i stalowych plytowych starego typu na grzejniki stalowe płytowe, montaż zaworów termostatycznych oraz wymianę istniejącego kotła węglowego na nowoczesny kocioł na biomasę wyposażony w niezbędną automatykę.

Z uwagi na to, że izolacja cieplna ścian zewnętrznych w budynku głównym z czerwonej cegły będzie wykonana od wewnątrz, zachodzi konieczność przebudowy przewodów instalacji centralnego ogrzewania kolidujących z projektowaną izolacją cieplną ścian. Kolizje będą występowały w wielu miejscach. Dlatego projektuje się w tej części budynku przebudowę wszystkich przewodów instalacji c.o. Konieczność przebudowy przewodów instalacji c.o. wynika z tego, że wykonanie izolacji cieplnej ścian zewnętrznych od wewnątrz polegające na przyklejeniu płyt z betonu komórkowego spowodowałoby zabudowę pionów c.o. przy ścianach zewnętrznych. Dla instalacji c.o. wodnej jest to sytuacja niekorzystna, ponieważ przewody ułożone na ścianach zewnętrznych zabudowane izolacją cieplną znalazłyby się w strefie ujemnych temperatur, co wynika z rozkładu temperatur w przegrodzie warstwowej.

W całym budynku projektuje się wymianę izolacji cieplnej przewodów.

W miejsce kotłowni węglowej projektuje się kocioł na biomasę wyposażony w niezbędną automatykę, czopuch z przewodem spalinowym, zabezpieczenia, wymiennik woda-woda na połączeniu z instalacją c.o. oraz niezbędne rurociągi, armaturę, pompy, filtry, odmulacze oraz instalację wod.-kan. wymaganą dla tego typu kotłowni.

- STAN ISTNIEJĄCY I ZAKRES DEMONTAŻU

W budynku poddanym termomodernizacji znajduje się instalacja c.o. wodna dwururowa zasilana z kotłowni węglowej zlokalizowanej w piwnicy w nowszej części budynku od strony północno-wschodniej. Nowsza i starsza (z czerwonej cegły) części budynku są połączone salą sportową. Przewody wykonane są z rur stalowych, prowadzone są po wierzchu, w kanałach podpodłogowych lub częściowo zabudowane. W nieogrzewanych częściach budynku przewody są izolowane, w ogrzewanych częściach budynku – nie izolowane. Wszystkie istniejące izolacje cieplne przewodów należy zdemontować. W instalacji występują grzejniki stalowe płytowe nowego i starego typu oraz żeliwne członowe. Brak zaworów termostatycznych. W części budynku z czerwonej cegły i kamienia ze względu na docieplenie od wewnątrz należy zdemontować wszystkie grzejniki wraz z armaturą, gałązkami, pionami oraz przewody rozprowadzające w piwnicy. Grzejniki stalowe płytowe należy zdemontować z zachowaniem szczególnej ostrożności, gdyż będą przeznaczone do ponownego montażu. Przy ponownym montażu istniejących grzejników należy stosować nowe zawiesia. Grzejniki uszkodzone należy wymienić na nowe tego samego typu, wymiarów i mocy grzewczej z nowymi zawiesiami. Pozostałe materiały pochodzące z demontażu takiej jak grzejniki żeliwne członowe, grzejniki stalowe płytowe starego typu, uszkodzone grzejniki stalowe płytowe, rurociągi, armatura odcinająca, należy traktować jak odpad i poddać utylizacji.

W kotłowni projektuje się demontaż kotła węglowego wraz z przewodami spalinowymi wraz z zabezpieczeniami, automatyką oraz głównymi rurociągami łączącymi kocioł z instalacją c.o. Zdemontować należy również istniejący nieużywany podgrzewacz ciepłej wody, zbiorniki na olej wraz z instalacja paliwową, naczynie wzbiorcze wraz z przewodami zabezpieczającymi systemu otwartego zamontowane na kominie. Z wnętrza komina murowanego należy zdemontować stalowy wkład kominowy.

Budynek wyposażony jest w wentylację grawitacyjną z dopływem powietrza przez okna i drzwi oraz z odpływem powietrza przez kominy wentylacyjne. Ciepła woda użytkowa przygotowywana jest miejscowo w elektrycznych ogrzewaczach wody. Sposób wentylacji i przygotowania c.w.u. pozostaje bez zmian.

- (45331100-7) INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

Zaprojektowano instalację centralnego ogrzewania zasilaną z projektowanej kotłowni na biomasę zlokalizowanej w piwnicy w istniejącym pomieszczeniu przeznaczonym na kotłownię.

PODSTAWA WYKONANYCH OBLICZEŃ.

- Obliczenie zapotrzebowania ciepła pomieszczeń wykonano w oparciu o normę: PN-EN-12831,

- Współczynniki przenikania ciepła:

| Opis | U [W/(m²·K)] |
| --- | --- |
| ściana przy gruncie i zewnętrzna piwnic bud. 2 i 3 | 0,18 |
| ściana zewnętrzna parteru bud. 2 i 3 | 0,16 |
| ściana zewnętrzna bud. 1 | 0,18 |
| ściana kolankowa bud. 1 | 0,15 |
| strop nad kotłownią i składem opału | 0,25 |
| strop nad piwnicą nieogrzewaną | 0,21 |
| dach stromy z lukarnami bud. 1 | 0,15 |
| stropodach bud. 2 i 3 | 0,15 |
| okno | 0,90 |
| drzwi zew. | 1,30 |

- Powietrze wentylacyjne przyjęto w ilościach:

| Rodzaj pomieszczenia | Krotność wymian [1/h] |
| --- | --- |
| magazyny, gospodarcze, komunikacyjne, higieniczno-sanitarne | 0,5 |
| biurowe, zbiorowego przebywania | 1,0 |
| Sale dydaktyczne | 2,0 |

Dane OGÓLNE.

Projektowe obciążenie cieplne budynku 74,0 kW.

Temperatura obliczeniowa instalacji c.o. 70/50 °C.

RUROCIĄGI I SPOSÓB PROWADZENIA INSTALACJI.

Zarówno projektowana jak i istniejąca instalacja c.o. to instalacja grzejnikowa, wodna dwururowa w systemie rozgałęźnym. W starszym budynku (z czerwonej cegły) projektuje się wszystkie przewody rozprowadzające, piony i podejścia do grzejników.

Projektowane rurociągi rozprowadzające ułożone będą pod stopem piwnic na wierzchu. Piony poprowadzono głównie przy ścianach zewnętrznych, na wierzchu. Podejścia do grzejników za pomocą gałązek do bocznego zasilania.

W nowszym budynku, w przypadku wymiany grzejnika na nowy lub zmiany miejsca istniejącego grzejnika, zaprojektowano nowe podejścia do grzejników.

W starszym budynku przewody zaprojektowano z rur wielowarstwowych PE z wkładka aluminiową łączonych za pomocą kształtek systemowych z pierścieniem nasuwanym lub zaciskanym. W starszym budynku piony będą zaizolowane i obudowane płytami gipsowo-kartonowymi, a podejścia do grzejników będą prowadzone w listwach przypodłogowych i w bruzdach ściennych. W przypadku zabudowy poziomów lub pionów instalacyjnych w miejscach montażu armatury odcinającej, regulacyjnej czy elementów rewizyjnych w obudowach należy montować drzwiczki inspekcyjne.

Podejścia do grzejników w nowszym budynku zaprojektowano z rur stalowych czarnych ze szwem o połączeniach spawanych wg PN-EN-10224:2006.

PRZEJŚCIA PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE.

W miejscach przejść przez ściany oraz stropy rurociągi prowadzić w tulejach ochronnych stalowych dla rur stalowych i PE dla rur PE. Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego zabezpieczyć pianą ogniochronną do rur stalowych o wytrzymałości ogniowej EI 120.

ELEMENTY GRZEJNE

Jako elementy grzejne zastosowano:

- grzejniki stalowe, płytowe, kompaktowe, z podejściami z boku np. typ Cosmo kompaktowe firmy Vogel&Noot lub równoważne (dostarczane z łącznie z górną pokrywą, osłonami bocznymi i zaworkami odpowietrzającymi, podłączenia – 4xGW 1/2’’, ciśnienie próbne – 1,3 MPa, max ciśnienie pracy – 1,0 MPa, max temperatura zasilania - 110˚C),

- grzejniki stalowe, płytowe, kompaktowe, z podejściami z boku do pomieszczeń wilgotnych w wersji ocynkowanej np. typ Cosmo kompaktowe firmy Vogel&Noot lub równoważne (dostarczane z łącznie z górną pokrywą i osłonami bocznymi i zaworkami odpowietrzającymi, podłączenia – 4xGW 1/2’’, ciśnienie próbne – 1,3 MPa, max ciśnienie pracy – 1,0 MPa, max temperatura zasilania – 110˚C).

armatura

Na armaturę odcinającą stosować zawory kulowe gwintowane i kołnierzowe na ciśnienie 0,6 MPa oraz temp. 100°C. Dla zaworów odcinających kulowych gwintowanych należy stosować obustronne śrubunki.

Wszystkie grzejniki należy wyposażyć na gałązkach zasilających w zawory termostatyczne Dn15 np. typ TS-90-V firmy Herz lub równoważne, w wykonaniu prostym z nastawą wstępną i głowicą termostatyczną, na gałązkach powrotnych grzejnikowe powrotne zawory odcinające Dn15 np. typ RL-1 firmy Herz lub równoważne w wykonaniu prostym.

regulacja TEMPERATURY W POMIESZCZENIACH.

Regulacja temperatury w pomieszczeniach będzie odbywała się za pośrednictwem głowicy termostatycznej z czujnikiem gazowym wbudowanym, z dolnym ograniczeniem nastawy temperatury do 16°C, montowaną na zaworze termostatycznym zainstalowanym na gałązce zasilającej.

regulacja instalacji.

Regulacja instalacji będzie się odbywała za pośrednictwem zaworów termostatycznych z nastawą wstępną dla każdego z grzejników. Nastawa wstępna zaworów termostatycznych została wyliczona przez program i przedstawiona na rysunkach.

Odpowietrzenie instalacji.

Odpowietrzenie instalacji realizowane będzie za pośrednictwem:

- automatyczne zawory odpowietrzające zamontowane na pionach, (przed każdym odpowietrznikiem automatycznym należy zamontować kulowy zawór odcinający Dn15),

- odpowietrzniki będące w wyposażeniu poszczególnych grzejników.

Odwodnienie instalacji.

Odwodnienie instalacji odbywać się będzie za pośrednictwem:

- zawory powrotne i kurki spustowe przy grzejnikach,

- centralnie cały zład c.o. odwadniany będzie w pomieszczeniu kotłowni.

KOMPENSACJA RUROCIĄGÓW.

Poziome przewody rozprowadzające zaprojektowano w układzie samokompensującym się. Rozmieszczenie punktów stałych pokazano na rysunkach.

PŁUKANIE INSTALACJI.

Po wykonaniu demontażu pozostałą instalację c.o. należy wypłukać. Instalacje można podzielić na mniejsze sektory do czyszczenia, co pozwoli lepiej kontrolować cały proces. Dobór pompy czyszczącej ilości preparatu jak i cały proces czyszczenia powinny wykonywać osoby wykwalifikowane i przeszkolone w tym zakresie. Czyszczenie polega na wprowadzeniu odpowiedniego stężenia preparatu do instalacji i pozostawienie go w cyrkulacji (co zapewnia pompa czyszcząca) na określony czas. Pamiętać należy by w całym budynku otworzyć wszystkie zawory grzejnikowe oraz inne zawory w instalacji - co pozwoli dotrzeć do najdalszych zakątków instalacji. Po procesie czyszczenia należy przeprowadzić neutralizację: W analogiczny sposób jak preparat czyszczący wprowadzamy neutralizator w celu zatrzymania procesów jakie zapoczątkował preparat czyszczący.

PRÓBY CIŚNIENIOWE

– rurociągi stalowe.

Instalację c.o. kilkakrotnie wypłukać, a następnie wykonać próby ciśnieniowe na zimno i na gorąco. Badanie szczelności dokonać przed pomalowaniem rurociągów oraz przed nałożeniem izolacji. W tym celu instalację napełnić wodą zimną na 24 godziny przed rozpoczęciem badania, instalację dokładnie odpowietrzyć – ciśnienie próbne 0,5 MPa.

Wyniki badań szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 30 minut manometr nie wykaże spadku ciśnienia.

Próbę szczelności na gorąco wykonać po uruchomieniu źródła ciepła przy parametrach czynnika grzewczego  t = 70°C  - czas próby 72 godziny.

– rurociągi z tworzyw sztucznych.

Próbę ciśnieniową prowadzić jako próbę wstępną, główną i końcową.

Przy próbie wstępnej zastosować ciśnienie próbne  p = 9 barów. Ciśnienie to musi być w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie, w odstępie 10 minut.

Przy dalszych 30 min. ciśnienie nie może obniżyć się o więcej niż 0,6 bara.

Nie mogą występować żadne nieszczelności.

Bezpośrednio po próbie wstępnej należy przeprowadzić próbę główną. Czas trwania próby głównej wynosi 2 godziny. W tym czasie ciśnienie nie może obniżyć się o więcej niż 0,2 bara. Po zakończeniu próby głównej należy przeprowadzić próbę końcową-impulsową. W cyklach co najmniej 5 minutowych wytwarzane jest na przemian ciśnienie 10 i 1 bar.

Pomiędzy poszczególnymi cyklami próby sieć rur powinna być pozostawiona w stanie bezciśnieniowym.

W żadnym miejscu badanej instalacji nie może wystąpić nieszczelność.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE.

Rury stalowe czarne istniejące i projektowane oczyścić do trzeciego stopnia czystości przez szczotkowanie, pomalować dwukrotnie farbą podkładową antykorozyjną 120°C oraz jednokrotnie polakierować emalią 120°C.

IZOLACJA TERMICZNA.

Rurociągi istniejące i projektowane izolować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami, załącznik nr 2.

Przewody rozprowadzające w piwnicach nieogrzewanych należy izolować otulinami dla 40  0,035 W/mK o grubości nie mniejszej niż:

- średnica wewnętrzna do 22mm – 20mm,

- średnica wewnętrzna od 22mm do 35mm – 30mm,

- średnica wewnętrzna od 35mm do 100mm – równa śr. wewnętrznej rury.

W piwnicach ogrzewanych przewodów nie izolować. W budynku starszym wszystkie przewody w części ogrzewanej zaizolować otuliną z pianki PE do instalacji podtynkowych grubości 6 mm.

- (45331100-7) Technologia kotłowni na biomasę.

DANE OGÓLNE.

Zaprojektowano kotłownię na pellet w miejscu istniejącej kotłowni na węgiel. Należy uprzątnąć pomieszczenie i wykonać prace budowlane dostosowujące pomieszczenie do funkcji kotłowni na paliwo stałe – pellet, zgodnie z normą PN-B-02411:1987 Ogrzewnictwo – Kotłownie wbudowane na paliwo stałe – Wymagania oraz zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej zawartymi w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (paragraf 220). Opis niezbędnych do wykonania prac budowlanych znajduje się w opracowaniu branży architektonicznej oraz w treści niniejszego opracowania poniżej. Do wprowadzania i wyprowadzania z pomieszczenia kotłowni urządzeń wielkogabarytowych przewiduje się istniejący otwór w ścianie zewnętrznej z dostępem od zewnątrz poprzez studnię murowaną przykrytą kopułą otwieraną przezierną wg branży architektonicznej.

BILANS CIEPŁA.

Zaprojektowano kotłownie jednofunkcyjną, która będzie pracowała na potrzeby centralnego ogrzewania budynku i pokrywała straty ciepła przez przenikanie i wentylacje naturalną budynku.

Projektowe obciążenie cieplne budynku wynosi 74,0 kW.

DOBÓR KOTŁA.

Dobrano kocioł wodny niskotemperaturowy o mocy nominalnej 75 kW na paliwo pellet drzewny o jakości A1 według normy EN PLUS 14961-2 z możliwością spalania pelletu o jakości A2 i B.  Projektowany kocioł musi posiadać certyfikat akredytowanej jednostki badawczej w zakresie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią oraz Rozporządzenia Komisji Europejskiej  2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dla kotłów na paliwo stałe.

Projektowane urządzenie ma zapewnić użytkownikowi bezpieczną i komfortową eksploatację i w tym celu powinno składać się z:

- Korpusu kotła w izolacji i obudowie stalowej odpornej na zarysowania,

- Wentylatorowego, obrotowego palnika na pellet,

- Podajnika pelletu ze stalowej spirali w obudowie z motoreduktorem,

- Zbiornika na pellet o minimalnej pojemności 280L wykonany ze stali ocynkowanej z regulowanym zsypem w dowolnym kierunku ustawienia podajnika,

- Automatykę sterującą pracą kotła, palnika, obwodami grzewczymi i stanami alarmowymi.

Konstrukcja:

Projektowany kocioł grzewczy powinien posiadać  wymiennik z trójciągowym obiegiem spalin wykonanym ze stali kotłowej nie gorszej niż P265GH (wg DIN EN 10028) o minimalnej grubości 5mm i płaszcza zewnętrznego ze stali nie gorszej niż S235JR (EN 10025-2) o minimalnej grubości 4mm, przegrody ogniowe ze stali nie gorszej niż P265GH (wg DIN EN 10028) o minimalnej grubości 5mm. Płaszczyzny wymiennika mają umożliwiać czyszczenie powierzchni manualnie przez obsługę. Konstrukcja kotła nie może umożliwiać spalania innych paliw niż pelletu drzewnego, ani zamontowania dodatkowego rusztu.

Paliwo:

Podstawowym rodzajem paliwa stosowanym w kotle jest granulat z trocin (tj.pellet, pelet) wykonany zgodnie z EN 303-5:2012 / PN- EN ISO 17225-2: 2014 w klasie C1 / A1

Specyfikacja pelletu A1:

• granulacja 6 i 8 mm;

• długość 3,15 ≤ L ≤ 40

• polecana wartość opałowa 16500 – 19000 kJ/kg

• zawartość popiołu ≤ 0.7%

• wilgotność ≤ 10 %

• ciężar właściwy (gęstość) ≥ 600 kg/m3

• temperatura topnienia popiołu powyżej 1200° C

Palnik:

Projektowany kocioł powinien posiadać obrotowy palnik nadmuchowy z automatycznym rozpalaniem i wygaszaniem paliwa, aż do całkowitego wyłączenia palnika i kotła, wyposażony w mechaniczne czyszczenie paleniska przed uruchomieniem i po wygaszeniu. Palnik powinien posiadać możliwość pracy na mocy modulowanej od 30 % do 100 %  Palnik powinien być wykonany ze stali, gdzie elementy narażone na działanie płomienia muszą być wykonane ze stali żaroodpornej. Palnik zasilany w paliwo powinien być przez podajnik ślimakowy sterowany z automatyki kotła, który pobiera paliwo ze zbiornika przy kotłowego i grawitacyjnie zsypuje je do palnika, wewnątrz którego ślimak stalowy przekazuje paliwo do paleniska. Obsługa palnika powinna być ułatwiona poprzez możliwość wyczyszczenia przestrzeni pomiędzy rusztem, a obudową rusztu bez konieczności demontażu całej rury rusztu.

Automatyka:

Automatyka urządzenia powinna sterować pracą palnika, informować o stanach awaryjnych, sterować pogodowo obwodem grzewczym instalacji centralnego ogrzewania oraz współpracować z siecią Internetową lub komórkową GSM. Wymagane jest, aby automatyka sterowała ochroną powrotu (dla wydłużenia żywotności kotła) przez sterowanie siłownika mieszacza. Automatyka powinna umożliwiać podłączenie do nadrzędnego urządzenia sterującego.

UKŁAD HYDRAULICZNY KOTŁOWNI.

Zaprojektowano obieg kotłowy w systemie otwartym, przekazujący ciepło do instalacji c.o. za pośrednictwem płytowego wymiennika ciepła. Czynnikiem grzewczym w obiegu kotłowym jest woda o parametrach 80/60°C. Instalacja c.o. będzie pracowała w systemie zamkniętym. Czynnikiem grzewczym w obiegu instalacji c.o. jest woda o parametrach 70/50°C. Przewody w kotłowni zaprojektowano z rur stalowych czarnych ze szwem o połączeniach spawanych wg PN-EN-10224:2006.

ZABEZPIECZENIE OBIEGU KOTŁOWEGO.

Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego wg PN-B-02413:1991

Pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego:

Vu = 1,1 * ν * ρ1 * Δν [dm3]

ν = 0,30 m3 – pojemność instalacji ogrzewania wodnego

ρ1 = 999,6 kg/m3 – gęstość wody instalacyjnej w temperaturze początkowej 10°C

Δν = 0,0224 dm3/kg – przyrost objętości właściwej wody instalacyjnej przy jej ogrzaniu od temperatury początkowej do średniej temperatury obliczeniowej 70°C

Vu = 1,1 * 0,30 * 999,6 * 0,0224 = 7,4 dm3

Dobrano naczynie wzbiorcze otwarte w kształcie walcowym (typ A) o pojemności użytkowej 14,7 dm3, pojemności całkowitej 20,0 dm3. Naczynie zamontować w korytarzu na parterze pod stropem.

Rury zabezpieczające:

Wewnętrzna średnica rury bezpieczeństwa:

dRW/RB = 8,08*(Q)1/3 = 8,08*(75kW)1/3 = 34,1 mm

Dobrano rurę stalową DN32 o średnicy wewnętrznej 35,9 mm.

Wewnętrzna średnica rury wzbiorczej:

dRW/RB = 5,23*(Q)1/3 = 5,23*(75kW)1/3 = 22,1 mm

Dobrano rurę  stalową DN32 o średnicy wewnętrznej 35,9 mm.

Rura przelewowa:

Dobrano rurę stalową DN32 o średnicy wewnętrznej 35,9 mm.

Rura odpowietrzająca:

Dobrano rurę stalową DN15 o średnicy wewnętrznej 16,0 mm.

Rura sygnalizacyjna:

Dobrano rurę stalową DN15 o średnicy wewnętrznej 16,0 mm.

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O.

Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi wg PN-B-02414:1999

| V | 1,050 | m3 | pojemność instalacji ogrzewania wodnego |
| --- | --- | --- | --- |
| Δν | 0,0224 | dm3/kg | przyrost objętości właściwej czynnika do tz |
| ρ | 999,7 | kg/m3 | gęstość czynnika w 10°C |
| Vu | 23,5 | dm3 | pojemność użytkowa naczynia |
| Pmax | 2,70 | bar | maksymalne ciśnienie w naczyniu |
| Pst | 0,92 | bar | ciśnienie hydrostatyczne w instalacji ogrzewania wodnego |
| P | 1,12 | bar | ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym przeponowym |
| Vn | 55,1 | dm3 | pojemność całkowita naczynia |
| E | 1,0 | % | ubytki eksploatacyjne czynnika w % pojemności instalacji |
| Vur | 34,0 | dm3 | pojemność użytkowa naczynia z rezerwą eksploatacyjną |
| Pr | 1,44 | bar | ciśnienie wstępne pracy instalacji z rezerwą eksploatacyjną |
| Vnr | 100,0 | dm3 | pojemność całkowita naczynia z rezerwą eksploatacyjną |
| d | 3,4 | mm | minimalna średnica wewnętrzna rury wzbiorczej (nie mniej niż 20 mm) |

Dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze NG 100 firmy Reflex ze złączem SU R 1”. Ciśnienie wstępne w naczyniu 1,12 bar, ciśnienie napełniania instalacji 1,44 bar.

Dobór zaworu bezpieczeństwa wg PN-M-35630:1981 i UDT.

| 0,3 | MPa | ciśnienie robocze instalacji |
| --- | --- | --- |
| 0,33 | MPa | ciśnienie dopływu |
| 75 | kW | maksymalna trwała moc kotła |
| 2159 | kJ/kg | ciepło parowania wody przy ciśnieniu przed zaworem bezpieczeństwa |
| 125,1 | kg/h | wymagana przepustowość zaworu bezpieczeństwa |
| 0,526 | - | wsp. poprawkowy uwzględniający właściwości pary i jej parametry przed zaworem |
| 0,57 | - | wsp. wypływu zaworu bezpieczeństwa wg karty katalogowej dla par i gazów |
| 0,513 | - | dopuszczalny wsp. wypływu zaworu bezpieczeństwa |
| 108 | mm2 | obliczeniowa powierzchnia kanału dopływowego zaworu |
| 11,7 | mm | średnica gniazda zaworu |

Dobrano 1 zawór bezpieczeństwa membranowy typ SYR 1915, średnica gniazda zaworu 14 mm, gwint wlotowy R 3/4”, gwint wylotowy R 1”, nastawa 3 bar.

DOBÓR PŁYTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA.

Moc przekazywana przez wymiennik 75 kW.

Czynnik grzewczy po stronie gorącej woda o parametrach 80/60°C.

Czynnik grzewczy po stronie zimnej woda o parametrach 70/50°C.

Dobrano płytowy wymiennik ciepła SL70-TM-40-CC firmy Sondex lub równoważny o parametrach: materiał płyt 0,3 mm AISI 316, materiał uszczelek copper/brazed, maksymalna temperatura 185°C, ciśnienie robocze 16 bar, maksymalne ciśnienie różnicowe 16 bar, króćce przyłączeniowe DN40. Wymiennik należy zamówić z fabryczną izolacją cieplną i systemem zawiesi ściennych.

Strata ciśnienia na wymienniku po stronie gorącej 3 kPa, po stronie zimnej 2 kPa.

ODPROWADZENIE SPALIN.

Zdemontować istniejący czopuch stalowy o przekroju prostokątnym 300x300. Usunąć istniejący wkład kominowy i wyczyścić od wewnątrz komin murowany.

Zaprojektowano czopuch dwuścienny o średnicy 225 mm, podciśnieniowy, wykonany ze stali gat. 1.4404, temperatura pracy do 600°C, przeznaczony do kotłów na pellet, ciśnienie pracy N1 (40Pa), izolacja wełna mineralna o grubości 30mm, praca na sucho.

Zaprojektowano komin jednościenny o średnicy 225 mm, podciśnieniowy, wykonany ze stali gat. 1.4404, temperatura pracy do 450°C, przeznaczony do kotłów na pellet, praca na sucho.

SKŁAD PALIWA.

Skład paliwa znajduje się w istniejącym składzie paliwa, służącym dotąd jako skład węgla. Skład paliwa znajduje się bezpośrednio przy kotłowni i ma zapewniony dojazd i zsyp paliwa. Należy wymienić istniejące drzwi na nowe o odporności ogniowej EI 60, otwierane do kotłowni wg projektu architektury. Skład paliwa posiada naturalną wentylację wywiewną za pośrednictwem kratki wentylacyjnej pod stropem pomieszczenia.

W składzie paliwa będzie składowany pellet w workach o właściwościach podanych w punkcie DOBÓR KOTŁA. Zaleca się składowanie worków na peletach w opakowaniach fabrycznych.

Zapas pelletu o średniej wartości opałowej 17,750 MJ/kg wynikający z rocznego zapotrzebowania na energię końcową dla systemu ogrzewania podanego w projektowej charakterystyce energetycznej obiektu wynosi:

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową dla systemu ogrzewania:

Qk,H = 123050 kWh/rok = 442980 MJ/rok

Roczny zapas pelletu dla systemu ogrzewania:

Z = 442980 / 17,750 = 25000 kg/rok = 42 m3/rok

Skład opału ma powierzchnię całkowitą 39,3 m2. Zaleca się zmagazynowanie połowy rocznego zapasu paliwa, tj. 12500 kg = 21 m3. Warstwa opału o wysokości 1m będzie zajmować 21 m2.

USUWANIE ŻUŻLA I POPIOŁU.

Nie jest wymagane odrębne pomieszczenia do składowania żużla i popiołu w przypadku kotłów na pellet. Czyszczenia kotła zaleca się wykonywać raz na miesiąc. Usuwanie popiołu z kotłowni ręczne do pojemników na zewnątrz.

ZEJŚCIE DO KOTŁOWNI.

Kotłownia posiada dojście z zewnątrz. Projektuje się nowe zejście o nachyleniu mniejszym lub równym 19:25 o szerokości min. 1,0 m wg projektu architektury.

PODŁOGA KOTŁOWNI.

Podłoga w kotłowni powinna być wytrzymała na nagłe zmiany temperatury i uderzenia, ze spadkiem w kierunku studzienki. Należy skuć istniejącą terakotę na całej powierzchni kotłowni i wykonać posadzkę betonową wg projektu architektury.

DRZWI WEJŚCIOWE DO KOTŁOWNI.

Należy wymienić istniejące drzwi na nowe o odporności ogniowej EI 30, bezklamkowe, otwierane z kotłowni pod naciskiem wg projektu architektury.

STROP NAD KOTŁOWNIĄ I SKŁADEM PALIWA.

Stropy nad kotłownią i składem paliwa powinny być gazoszczelne. Projektuje się izolację cieplną stropów wg projektu architektury.

PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ ŚCIANY I STROPY.

Przejścia instalacyjne przez ściany i stropy kotłowni powinny być klasy odporności ogniowej EI 30.

Przejścia instalacyjne przez ściany i stropy składu opału powinny być klasy odporności ogniowej EI 60.

Projektuje się przejścia ogniochronne rur stalowych przez ściany i stopy kotłowni i składu opału wykonane pianą ogniochronną klasy EI 120.

WENTYLACJA KOTŁOWNI.

Projektuje się kanał nawiewny stalowy ocynkowany 200x200 mm z wlotem zabezpieczonym siatką 4x4 mm umieszczonym na wysokości 2,0 m nad terenem, z wylotem zabezpieczonym siatką 4x4 mm umieszczonym na wysokości 0,5 m nad posadzką kotłowni.

Kotłownia posiada wentylację wywiewną umieszczoną pod stropem.

OŚWIETLENIE.

Kotłownia posiada oświetlenie naturalne i sztuczne wg projektu architektury i branży elektrycznej.

URZĄDZENIA WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE.

Istniejąca kotłownia jest wyposażona w zlew, zawór ze złączką do węża i studzienkę schładzającą przykrytą stalową kratą. Przy kotłowni znajduje się pomieszczenie wc dla palacza. Powyższe urządzenia pozostawia się bez zmian, z zastrzeżeniem, że istniejący zawór ze złączką będzie służył wyłącznie do celów gospodarczych.

Obieg kotłowy i instalacja c.o. będzie napełniana wodą wodociągową z istniejącej instalacji wodociągowej w kotłowni. Projektuje się zestaw do zmiękczania wody. Pojemność zładu wynosi 1350 dm3. Zakładana twardość wody wynosi 18°dH.

Wymagana wydajność zmiękczacza 1350 * 18 = 24300 °dH*dm3.

Projektuje się zmiękczacz firmy HUSTY typ 3200 z butlą 7 dm3 lub równoważny o zdolności zmiękczania 24500 °dH*dm3.

Do napełniania instalacji c.o. projektuje się zawór firmy Honeywell typ VF 06 - 1/2A ze złączką do węża i manometrem, Pmax wejściowe 16 bar, P wyjściowe 0,5 - 3 bar, Tmax=70°C.

Przed zmiękczaczem projektuje się zawór antyskażeniowy typ CA Dn15. Do wykonania instalacji wodociągowej do napełniania zładu stosować rury stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych wg PN-H-74200:1998 do wody pitnej. Do odprowadzenia ścieków z zaworu bezpieczeństwa i zaworu spustowego zaworu CA projektuje się lejki. Ścieki z lejków odprowadzić rurami kielichowymi PPHT 50 do pionu kanalizacyjnego żeliwnego DN100 w kotłowni.

USTAWIENIE KOTŁA.

Projektowany kocioł ustawić na istniejącym cokole, który wystaje 5 cm nad poziom podłogi kotłowni. Cokół należy zabezpieczyć stalowymi krawędziami. Wysokość kotłowni po ociepleniu stropu będzie wynosiła 2,5 m.

PROWADZENIE PRZEWODÓW.

Wszystkie przewody w obrębie kotłowni powinny być prowadzone w ten sposób, aby nad przejściami był zapewniony wolny prześwit wynoszący co najmniej 2 m.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE.

Rury stalowe czarne istniejące i projektowane oczyścić do trzeciego stopnia czystości przez szczotkowanie, pomalować dwukrotnie farbą podkładową antykorozyjną 120°C oraz jednokrotnie polakierować emalią 120°C.

IZOLACJA TERMICZNA.

Rurociągi istniejące i projektowane izolować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami, załącznik nr 2.

Przewody w obiegu kotłowym i w instalacji c.o. w kotłowni izolować otulinami z wełny mineralnej w płaszczu z folii PVC o 40  0,035 W/mK o grubości nie mniejszej niż:

- średnica wewnętrzna do 22mm – 20mm,

- średnica wewnętrzna od 22mm do 35mm – 30mm,

- średnica wewnętrzna od 35mm do 100mm – równa śr. wewnętrznej rury.

Przewody instalacji wodociągowej w kotłowni zaizolować otuliną z pianki PE grubości 10 mm.

Próba ciśnieniowa

Przed przystąpieniem do badania instalację w kotłowni należy dokładnie wypłukać, przy dodatniej temperaturze, otwartych zaworach przelotowych, przewodowych oraz zamkniętych zaworach obejściowych i odpowietrzyć. Po płukaniu instalację należy napełnić wodą. Od instalacji odłączyć naczynie wzbiorcze, zaślepić rurę wzbiorczą i inne rury zabezpieczające. Dokonać, przy ciśnieniu statycznym słupa wody, starannego przeglądu instalacji, czy nie występują przecieki wody lub roszenia. Podnieść ciśnienie w instalacji do 5 bar. Wyniki badań szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 30 minut manometr nie wykaże spadku ciśnienia.

Badanie poprawności działania instalacji c.o. na gorąco.

Po uzyskaniu pozytywnych wyników badań szczelności należy przeprowadzić badanie poprawności działania instalacji c.o. na gorąco po uruchomieniu źródła ciepła przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych.

- WARUNKI WYKONANIA.

Całość instalacji wykonać zgodnie z:

- Projektem,

- Warunkami norm PN i BN,

- „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.” Dz.U  Nr 75/02 poz. 690,

- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” zeszyt nr 6 - wymagania techniczne COBRTI INSTAL,

- Urządzenia i materiały montować zgodnie z DTR i instrukcjami obsługi przesłanymi przez producentów i dostawców urządzeń i materiałów,

- Przy robotach ziemnych i montażowych przestrzegać przepisów BHP ogólnych i branżowych,

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia powinny posiadać aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dopuszcza się zamianę wszelkich materiałów i urządzeń na równoważne o parametrach i właściwościach nie odbiegających od projektowanych w tym opracowaniu.

Opracował: mgr inż. Barbara Otulak