## Arkusz1
Załącznik nr 3 Zestawienie materiałów kotłowni, czopucha i komina
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ w BREDYNKACH gm. BISKUPIEC
L.p. | Produkt | Ilość | Jednostka
1 | kocioł na pellet o mocy 75 kW z zasobnikiem 280 dm3, z palnikiem obrotowym nadmuchowymz podajnikiem, automatyką pogodową (sterowanie pompą c.o. i siłownikiem zaworu trójdrogowego instalacji c.o.), automatyką ochrony powrotu kotła (sterowanie pompą kotłową i siłownikiem zaworu trójdrogowego ochrony kotła) | 1 | kpl.
2 | naczynie wzbiorcze otwarte w kształcie walcowym (typ A) o pojemności użytkowej 14,7 dm3, pojemności całkowitej 20,0 dm3 | 1 | szt.
- | rura bezpieczeństwa, wzbiorcza, przelewowa DN32 (łączna długość) | 14 | m
- | rura sygnalizacyjna, odpowietrzająca DN15 (łączna długość) | 8 | m
3 | naczynie wzbiorcze NG 100 firmy Reflex ze złączem SU R 1” | 1 | kpl.
4 | zawór bezpieczeństwa membranowy typ SYR 1915, średnica gniazda zaworu 14 mm, gwint wlotowy R 3/4”, gwint wylotowy R 1”, nastawa 3 bar. | 1 | szt.
5 | płytowy wymiennik ciepła SL70-TM-40-CC firmy Sondex lub równoważny o parametrach: materiał płyt 0,3 mm AISI 316, materiał uszczelek copper/brazed, maksymalna temperatura 185°C, ciśnienie robocze 16 bar, maksymalne ciśnienie różnicowe 16 bar, króćce przyłączeniowe DN40. Wymiennik należy zamówić z fabryczną izolacją cieplną i systemem zawiesi ściennych. | 1 | kpl.
6 | izolator przepływów zwrotnych typ CA 295 DN15 lub równoważny | 1 | szt.
7 | zmiękczacz firmy HUSTY typ 3200 z butlą 7 dm3 lub równoważny o zdolności zmiękczania 24500 °dH*dm3 | 1 | szt.
8 | zawór napełniający firmy Honeywell typ VF 06 - 1/2A ze złączką do węża i manometrem, Pmax wejściowe 16 bar, P wyjściowe 0,5 - 3 bar, Tmax=70°C | 1 | kpl.
9 | zawór trójdrogowy DN32 Kvs=16m3/h, 16 bar, 130°C, charakterystyka liniowa, z napędem do zaworów 3-drogowych 230 V, 500 N | 1 | kpl.
10 | pompa kotłowa 32POe60C MEGA, 1x230V, 0,6A, 85W lub równoważna elektroniczna, moc w punkcie pracy 20W. | 1 | szt.
11 | istniejąca pompa c.o. (demontaż i montaż) MAGNA3 40-120 PN10, 1x230V, 1,95A, 440W, moc w punkcie pracy 48W.
- | zawór kulowy DN15 gwintowany PN6, 110°C | 8 | szt.
- | termometr techniczny 0-120°C | 2 | szt.
- | manometr techniczny 0-0,6 Mpa | 4 | szt.
- | lejek kanalizacyjny do zaworów spustowych | 2 | szt.
- | rura kanalizacyjna kielichowa PPHT 50 | 8 | m
CZOPUCH I KOMIN
K1 | PR Redukcja RD MKD-MKS Ø225W/188WEW | 1 | szt.
K2 | PR Rura do skracania AT L500 Ø225 | 1 | szt.
K3 | PR Kolano z rewizją BGR 90° Ø225 | 1 | szt.
K4 | PR Rura z króćcem RTM 1/2" x1 L250 Ø225 | 1 | szt.
K5 | PR Rura do skracania AT L1000 Ø225 | 1 | szt.
K6 | PR Rura RT L500 Ø225 | 1 | szt.
K7 | PR Odskraplacz OD Ø225 | 1 | szt.
K8 | PR Wyczystka KPR Ø225 | 1 | szt.
K9 | A Przedłużka wyczystki ścięta L250 + drzwi Z+DR 120x180 | 1 | szt.
K10 | PR Rura RP L250 Ø225 bez zyki * | 1 | szt.
K11 | PR Trójnik TR 90° Ø225 | 1 | szt.
K12 | PR Rura RP L1000 Ø225 | 11 | szt.
K13 | PR Płyta dachowa DH Ø225 | 1 | szt.
K14 | A Obejma spinająca szeroka KBTS Ø225 | 5 | szt.