SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

NR IS-8 KOTŁOWNIA

KOD CPV  45331110-0 INSTALACJA KOTŁÓW

# 1.       WSTĘP

## 1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru kotłowni na pellet do projektu termomodernizacji budynku Społecznej Szkoły Podstawowej w Bredynkach gm. Biskupiec.

## 1.2 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wraz z „Wymaganiami ogólnymi” jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

## 1.3 Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie nowej technologii kotłowni. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:

- roboty demontażowe i porządkowe,

- roboty montażowe,

- regulacja kotłowni, instruktaż obsługi kotłowni.

## 1.4 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

## 1.5 Ogólne wymagania

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia proponowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych lub wyższych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji oraz nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.

# 2.       MATERIAŁY

## 2.1 Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2

Ponadto materiały stosowane do wykonywania instalacji technologii kotłowni powinny mieć m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania ww instalacji.

## 2.2 Urządzenia kotłowni

W kotłowni zainstalowane zostaną następujące urządzenia (cechy i parametry urządzeń zostały podane w opisie technicznym):

- kocioł wodny niskotemperaturowy o mocy nominalnej 75 kW na paliwo pellet drzewny,

- naczynia wzbiorcze otwarte i zamknięte z osprzętem,

- zawór bezpieczeństwa membranowy typ SYR 1915,

- płytowy wymiennik ciepła,

- izolator przepływów zwrotnych,

- zmiękczacz wody,

- zawór napełniający do instalacji c.o.,

- zawory trójdrogowe,

- pompy,

- zawory odcinające kulowe,

- termometry i manometry, lejki kanalizacyjne, instalacja do odprowadzania ścieków z lejków,

- rury do odprowadzania spalin dwuścienne i jednościenne o średnicy wewnętrznej 225 mm.

# 3.       SPRZĘT

## 3.1 Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 3.

## 3.2 Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.

# 4.       TRANSPORT I SKŁADOWANIE

## 4.1 Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 4.

## 4.2 Urządzenia

Transport urządzeń powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie urządzeń na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Urządzenia powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie. Do wyładunku stosować dźwig o odpowiednim udźwigu.

# 5.       WYKONANIE ROBÓT

## 5.1 Warunki ogólne

Warunki ogólne wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 5.

Pomieszczenie kotłowni znajduje się poniżej poziomu terenu i posada własne wejście z zewnątrz budynku. Do transportu urządzeń z i do kotłowni służy oddzielny otwór w ścianie zewnętrznej budynku, położony poniżej poziomu terenu, zaopatrzony w studnię murowaną krytą. Transport kotłów z i do kotłowni wykonać za pomocą dźwigu poprzez studnię murowaną.

## 5.2 Roboty demontażowe i porządkowe

- demontaż kotła wodnego węglowego o mocy 150 kW,

- demontaż naczynia wzbiorczego otwartego zamontowanego na zewnątrz na kominie murowanym wraz z rurami zabezpieczającymi,

- demontaż czopucha kotła i wkładu kominowego z komina murowanego,

- demontaż rurociągów łączących kocioł z instalacją c.o. wraz z armaturą,

- wyniesienie z kotłowni i pomieszczeń przyległych zdemontowanych urządzeń i materiałów oraz innych elementów zbędnych, t.j. resztki paliw (węgiel, drewno, olej opałowy), zbiorniki oleju opałowego, kocioł olejowy, i in., posegregowanie ich i odpowiednia utylizacja.

## 5.3 Roboty wstępne

- wykonanie prac budowlanych dostosowujących pomieszczenie do funkcji kotłowni na paliwo stałe zgodnie z normą PN-B-02411:1987 i wymaganiami ochrony przeciwpożarowej wg projektu architektonicznego,

- wyznaczenie miejsca montażu urządzeń i wytrasowanie przebiegu rurociągów,

- wykonanie przebić w ścianach i stropach oraz osadzenie rur ochronnych,

- osadzenie podpór rurociągów i urządzeń.

## 5.4 Montaż urządzeń

Urządzenia należy zamontować zgodnie z ich instrukcjami montażu.

## 5.5 Montaż rurociągów

Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych powyżej należy przystąpić do właściwego montażu rur, kształtek i armatury. Rury stalowe łączyć przez spawanie gazowe.

Przy połączeniu spawanym należy:

- możliwie ograniczyć powierzchnię spoiny stykającą się z czynnikiem znajdującym się w przewodzie,

- stosować spoiny czołowe ciągłe z pełnym przetopem,

- nie stosować jednostronnych połączeń spawanych na zakładkę i spoin punktowych,

- nie stosować centrowania z zastosowaniem nie dających się usunąć wkładek.

## 5.6 Montaż armatury

Przed przystąpieniem do montażu armatury należy dokonać oględzin jej powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej.

Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych. Armaturę łączyć z rurociągami za pomocą połączeń gwintowych.

## 5.7 Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrzne przewodów i innych elementów instalacji

Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrzne elementów instalacji ze stali węglowej wykonać w zakresie i w sposób określony w dokumentacji technicznej.

## 5.8 Izolacja cieplna

Wykonanie izolacji cieplnej rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności, wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania.

Materiał, z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj płaszcza osłaniającego muszą być zgodne z projektem, a także suche, czyste i nie uszkodzone, a sposób składowania na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia, na której jest wykonywana izolacja musi być czysta i sucha. Zakończenia izolacji zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zawilgoceniem.

Izolację wykonać w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia.

## 5.9. Oznaczanie

Oznaczenia należy wykonać na izolacji cieplnej przewodów. Kierunek przepływu oznaczyć kolorowymi strzałkami, czerwoną – zasilanie, niebieską – powrót.

## 5.10. Regulacja i instrukcja obsługi kotłowni

Po wykonaniu kotłowni i przeprowadzeniu prób szczelności należy dokonać nastawy na regulatorze kotłowni, przeprowadzić instruktaż pracowników obsługi kotłowni i sporządzić instrukcję obsługi kotłowni.

# 6.       KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## 6.1 Ogólne zasady kontroli jakości

Ogólne wymagania dotyczące zasad kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” pkt 6.

## 6.2 Zasady kontroli jakości

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji technologii kotłowni powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta.

Wykonawca powinien przedłożyć wszystkie próby, świadectwa zgodności i atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane Aprobatami technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne.

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie.

# 7.       OBMIAR ROBÓT

## 7.1 Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” pkt. 7

## 7.2 Jednostki obmiarowe

Jednostką obmiarową jest metr przewodu instalacji dla danej średnicy oraz sztuka lub komplet zamontowanej armatury lub urządzenia.

Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

# 8.       ODBIÓR ROBÓT

## 8.1 Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” pkt. 8.

Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu.

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- Dokumentacja projektowa powykonawcza,

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów),

- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,

- protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

- protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek,

- aktualność Dokumentacji powykonawczej.

# 9.       OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.

# 10.    PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.

# 11.    PRZEPISY ZWIĄZANE

## 11.1            Normy

- PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

- PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

- PN-91/B-02413 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania”

- PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania”.

- PN-87 B-02411 Kotłownie wbudowane na paliwo stałe. Wymagania

- PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze”.

## 11.2            Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Cz. II. Instalacje sanitarne i przemysłowe.

- Aprobaty techniczne zastosowanych materiałów.

- Instrukcje Producenta materiałów lub urządzeń w języku polskim