Spis treści

1.	PODSTAWA OPRACOWANIA.	2

2.	OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ .	2

3.	ZAKRES OPRACOWANIA.	3

4.	ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE	3

5.	INSTALACJA GRZEWCZA.	3

5.1.	BILANS CIEPŁA.	3

5.2.	OPIS INSTALACJI.	3

5.3.	REGULACJA INSTALACJI CO.	4

5.4.	WYTYCZNE PROWADZENIA PRZEWODÓW.	4

5.5.	WYTYCZNE WYKONANIA PRZEJŚĆ PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE.	4

5.6.	PRÓBY INSTALACJI C.O.	4

5.7.	IZOLACJE ANTYKOROZYJNE I CIEPŁOCHRONNE.	5

6.	DOBÓR URZĄDZEŃ W WĘŻLE.	5

6.1.	UZUPEŁNIANIE WODY W ZŁADZIE.	6

6.2.	NACZYNIE WZBIORCZE	6

6.3.	ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA UKŁADU C.O.	6

6.4.	POMPA OBIEGOWA SZKOŁA.	6

6.5.	URZĄDZENIA DODATKOWE .	6

7.	OPIS WYKONAWCZY.	7

8.	UWAGI KOŃCOWE	7

RYSUNKI :

- RZUT PIWNICY - BUDYNEK SZKOŁY INSTALACJA C.O.		SKALA 1:100

- RZUT PARTERU - BUDYNEK SZKOŁY INSTALACJA C.O. 		SKALA 1:100

- RZUT I PIĘTRA - BUDYNEK SZKOŁY INSTALACJA C.O. 		SKALA 1:100

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji centralnego ogrzewania dla zadania

TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU GIMNAZJUM PUBLICZNEGO NR 1

11-300 Biskupiec, ul. Ludowa 5, gmina Biskupiec

# PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie Zamawiającego.

- Uzgodnienia międzybranżowe.

- Wizja lokalna.

Uzgodnienia z Zamawiającym.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U. Nr 113, poz. 954 z roku 2005 wraz z późniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U. Nr 113, poz. 954.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 75, poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami.

- Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, poz. 1156 obejmujący Wykaz Polskich Norm przywołanych w rozporządzeniu.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

- Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3 kwietnia 1993 r. (Dz.U. z 1993 r. poz. 250, z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuk budowlanej Dz.U. Nr 99, poz. 637.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyborów budowlanych Dz.U. Nr 107, poz. 679.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm (Dz. U. Nr 22, poz. 209).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systemów oceny zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie Dz.U. Nr 113, poz. 78.

# OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ .

Projekt zakłada modernizację instalacji c.o. w związku z przeprowadzną termomodernizacją budynku społecznej szkoły gimnazjalnej nr 1  w Biskupcu

Zakładana jest wymiana grzejników na nowe oraz ich wyposażenie w zawory termostatyczne automatycznej regulacji temperatury.

# ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie obejmuje:

-     	projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania;

# ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

Niniejsze opracowanie dotyczy wykonania modernizacji kotłowni oraz wymiany instalacji c.o.

Zgodnie z założeniami audytu istniejącą instalację c.o. w całości należy zdemontować.  Zaprojektowano wymianę istniejącej instalacji c.o. z uwagi na jej zły stan techniczny oraz ze względu na dopasowanie instalacji do nowego zapotrzebowania budynku na ciepło po termomodernizacji.  W związku z planowaną termomodernizacją budynku w zakresie wymiany stolarki okiennej oraz dociepleniem ścian oraz połaci dachowej projektowane zapotrzebowanie na cele c.o. dla budynku ulegnie obniżeniu.

- CENTRALNE OGRZEWANIE.

Parametry pracy instalacji centralnego ogrzewania 80/60oC.

Instalację centralnego ogrzewania zaprojektowano w układzie dwururowym, z rur steel, łączonych przez zaciskanie, piony i poziomy zaizolowane, przewody prowadzone pod poziomem sufitu piwnicy i częściowo sufitu parteru oraz na ścianach..

Jako aparaty grzejne zaprojektowano:

- grzejniki stalowe ;

Grzejniki wyposażone w zawory i głowice termostatyczne w wersji wandaloodpornej z blokadą zakresu nastaw.

# INSTALACJA GRZEWCZA.

## BILANS CIEPŁA.

Całkowite zapotrzebowanie ciepła w budynku wynosi:

Q= 312 kW

## OPIS INSTALACJI.

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana będzie z kotłowni niskich parametrów. Parametry pracy 80/60oC. Piony i rozprowadzenia instalacji należy wykonać z rur steel łączonych przez zaciskanie.

Jako aparaty grzejne zaprojektowano:

- grzejniki stalowe, np. firmy VNH Fabryki Grzejników typu CosmoNova

z podejściem bocznym oraz z zaworem termostatycznym V-exact II  z ogranicznikiem przepływów, z głowicą termostatyczną z blokadą wandaloodporną oraz zakresu nastaw lub inne równoważne;

Instalacja CO odpowietrzana będzie odpowietrznikami automatycznymi, zamontowanymi w najwyższych punktach instalacji CO (np. na zakończeniu pionów CO) oraz za pośrednictwem odpowietrzników grzejnikowych (zastosowano grzejniki – z podejściem bocznym). Odpowietrzniki automatyczne, np. firmy VALVEX S.A. (340785 Jordanów) lub   inne  uzgodnione  z Zamawiającym.

Jako armaturę zastosowano

- zawory kulowe gwintowane.

- grzejniki – zasilane bocznie, należy przyłączyć do instalacji za pomocą z użyciem

zaworka powrotnego zestawu przyłączeniowego, który umożliwia odłączenie grzejnika bez

konieczności spuszczania wody z pionu.

W miejscach ogólnie dostępnych należy stosować zawory typu instytucjonalnego – z zabezpieczeniem przed manipulowaniem przez osoby niepowołane.

Zaprojektowany układ może pracować do parametrów 90/70oC.

## REGULACJA INSTALACJI CO.

Regulacja grzejników nastawami kryz na zaworach termostatycznych zgodnie z rysunkami.

## WYTYCZNE PROWADZENIA PRZEWODÓW.

Mocowanie przewodów do przegród budowlanych powinno nie dopuszczać do powstawania i rozchodzenia się hałasu i drgań. Poziom dźwięku od instalacji nie powinien przekraczać dopuszczalnych wartości określonych wg PN-87/B-02151/02.

Do mocowania przewodów stalowych stosować wsporniki montażowe np. firmy NICZUK- Metall ocynkowane z uchwytami z wkładką gumową zakładanymi na izolację termiczną lub inne równoważne.

Nie można prowadzić przewodów instalacji centralnego ogrzewania w budynkach nad przewodami elektrycznymi.

Minimalna odległość metalowych elementów instalacji centralnego ogrzewania od przewodów elektrycznych przy układaniu równoległym powinna wynosić co najmniej 0,5 m, w miejscach skrzyżowań 0,05 m.

Po wykonaniu instalacji CO należy sporządzić projekt powykonawczy z dokładnym naniesieniem instalacji, ulegającej zakryciu, wraz z odległościami tej instalacji od przegród budowlanych - alternatywnie można wykonać dokumentację fotograficzną (obok instalacji należy położyć łatę mierniczą).

## WYTYCZNE WYKONANIA PRZEJŚĆ PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE.

W miejscach przejść przewodów przez przegrody nie wolno wykonywać połączeń rur.

Przejścia przewodów przez przegrody należy wykonywać w tulejach ochronnych o średnicy większej o dwie dymensje od rury przewodowej i o długości większej od grubości przegrody o 2cm - przestrzeń pomiędzy zewnętrzną ścianą przewodu a tuleją ochronną należy wypełnić szczeliwem, zapewniającym możliwość osiowego ruchu przewodu. Tuleje ochronne z rur stalowych.

## PRÓBY INSTALACJI C.O.

Po wykonaniu instalację centralnego ogrzewania należy poddać ciśnieniowej próbie szczelności „na zimno”, płukaniu, a następnie próbie i regulacji na gorąco (potwierdzonej protokolarnie).

Ciśnienie próbne przy badaniu szczelności w stanie zimnym dla instalacji wodnych centralnego ogrzewania, gdy źródłem ciepła jest kotłownia lub wymiennik, lub sieć zdalczynną o temperaturze  do 115oC powinno być wyższe od ciśnienia roboczego o 2 kG/cm2, lecz nie mniejsze niż 4 kG/cm2.

Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym próby ciśnieniowej „na zimno”, należy wykonać próbę wodną „na gorąco” – praca instalacji centralnego ogrzewania przy najwyższej temperaturze, założonej w obliczeniach (75oC na zasileniu) i przy pracy pomp obiegowych.

Po nagrzaniu instalację należy ochłodzić do temperatury otoczenia i ponownie ogrzać do najwyższej temperatury jak na początku tej próby. Wyniki próby można uznać za dodatnie, jeżeli przy utrzymywaniu najwyższej temperatury i ciśnienia stwierdzono szczelność instalacji, brak przecieków i roszenia, możność swobodnego rozszerzania się elementów instalacji, a po ochłodzeniu instalacji brak uszkodzeń i trwałych odkształceń.

Uzupełnianie wody w instalacji powinno odbywać się wyłącznie wodą uzdatnioną.

## IZOLACJE ANTYKOROZYJNE I CIEPŁOCHRONNE.

Izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach centralnego ogrzewania, (…) powinna spełniać wymagania minimalne, określone w „Warunkach technicznych, jakim powinny budynki i ich usytuowanie” - zmiana z dnia 6.11.2008 wprowadzona Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury.

Cyt. : „Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów

| Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu | Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał 0,035 W/(m  K)1) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Średnica wewnętrzna do 22 mm | 20 mm |
| 2 | Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm | 30 mm |
| 3 | Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm | równa średnicy wewnętrznej rury |
| 4 | Średnica wewnętrzna ponad 100 mm | 100 mm |
| 5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów | ½ wymagań z poz. 1-4 |
| 6 | Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1-4, ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników | ½ wymagań z poz. 1-4 |
| 7 | Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze | 6 mm |

Uwaga:

- Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w tabeli należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej.”

Przewody prowadzone w bruzdach ściennych należy zaizolować pianką dostosowaną do układania w bruzdach.

Rury prowadzone listwach przypodłogowych należy zaizolować.

# DOBÓR URZĄDZEŃ W WĘŻLE.

## UZUPEŁNIANIE WODY W ZŁADZIE.

Wg stanu istniejącego.

## NACZYNIE WZBIORCZE

- pojemność zładu - Vz = 2,7 m3  (wg. obliczeń programu OZC )

- pojemność użytkowa naczynia - Vu = 1,1x2,7x0,0287x999,5 = 85,2

- pmax = 0,25 MPa  - maksymalne obliczeniowe ciśnienie w naczyniu

- pmin = 0,15 MPa - ciśnienie wstępne w przestrzeni gazowej naczynia

- pojemność całkowita naczynia - Vc = 22,1x(0,25+0,1) / (0,25-0,15) = 298,18

Dobrano 3 naczynie wzbiorcze przeponowe „REFLEX” typu N140  o pojemności całkowitej 420 l i użytkowej 85,2 l  dla pmin = 0,10 MPa , ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa p = 0,30 MPa. Średnica rury wzbiorczej 25.

## ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA UKŁADU C.O.

- początek otwarcia zaworu p = 0,3 MPa

- wymagana przepustowość zaworu wg „Warunków technicznych Dozoru Technicznego”

G1 = 3600 x 400 / 2173 = 662,67 ( dla maksymalnej mocy węzła )

Dobrano zawór bezpieczeństwa membranowy SYR typu 1915 o średnicy 40 mm, do = 35 mm, współczynnik wypływu - 0,51  dla wody , czynnik roboczy - woda, temperatura robocza -120oC, ciśnienie otwarcia zaworu p = 0,3 MPa

Maksymalna przepustowość zaworu wg PN-82/M-74101:

- q = 1458 x 0,43= 629,94 kg/m2xs

- powierzchnia - F1 = 0,000962 m2

- G max = 629,94 x 0,000962 x 0,36 x 0.9 = 0,278 kg/s = 1001,35 kg/h  662,67 kg/h

Przepustowość zaworu bezpieczeństwa jest wystarczająca.

## POMPA OBIEGOWA SZKOŁA.

Gp =  7,51 m3/h

Hp =  3,6 mH2O

## URZĄDZENIA DODATKOWE .

- pomiar temperatury i ciśnienia - zaprojektowano za pomocą termometrów i manometrów tarczowych o zakresach i typach jak w wykazie urządzeń kotłowni

- filtry siatkowe typu IFM jak na schemacie i w wykazie urządzeń kotłowni

- odpowietrzenie instalacji - odpowietrznikami automatycznymi z zaworami stopowymi wg potrzeb

- odwodnienie - zaworami ze złączką do węża 15, PN6 wg potrzeb

- pomiar ilości wody uzupełniającej - wodomierzem skrzydełkowym 15 – do wykorzystania istniejący wodomierz zasilania wody zimnej

Miejsca zamontowania urządzeń jak na schemacie technologicznym.

# OPIS WYKONAWCZY.

Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych ”, część 1. Urządzenia technologiczne kotłowni montować zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producentów.

Rurociągi :

- parametry 90/70oC - rurociągi z rur stalowych bez szwu czarnych wg PN-80/H-74219 o połączeniach spawanych i kołnierzowych, ciepłociąg z rur Thermaflex Flexalen 600 i 1000.

- woda zimna - rurociągi z rur stalowych ze szwem ocynkowanych wg PN-74/H-74200 o połączeniach gwintowanych

Armatura :

- parametry 90/70 oC - zawory odcinające kulowe, PN=0,6 MPa , t=150 oC (dotyczy także odwodnień), zawory zwrotne klapowe

- zimna woda - zawory odcinające kulowe PN=0,6 MPa, zawory zwrotne gwintowane nr kat. 277

Izolacje antykorozyjne i termiczne .

Wszystkie rurociągi i konstrukcje czarne należy oczyścić z rdzy i zanieczyszczeń oraz zabezpieczyć antykorozyjnie 2-krotnie za pomocą farby syntetycznej aluminiowej odpornej na temp. do 200oC. Następnie należy wykonać izolację termiczną zgodnie z PN-95/B-02421 .

Zaprojektowano izolacje z wełny mineralnej  w płaszczu ochronnym z folii PCW. Grubość izolacji :

- zasilanie 25 mm, powrót 20 mm,

Projekt jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie zmiany lub wykorzystanie go do innych celów niż inwestycja, której bezpośrednio on dotyczy wymaga zgody autorów.

UWAGA:

PROJEKTANT DOPUSZCZA STOSOWANIE URZĄDZEŃ ZAMIENNYCH DO WSKAZANYCH W PROJEKCIE POD WARUNKIEM ZACHOWANIA RÓWNOWAŻNYCH PARAMETRÓW ORAZ UZYSKANIA ZGODY INWESTORA I PROJEKTANTA.

# UWAGI KOŃCOWE

- Wszystkie prace wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II - Instalacje sanitarne i przemysłowe” wyd. 1977 r.

- W czasie robót przestrzegać rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych.

- Wszystkie materiały zastosowane w instalacji muszą posiadać atesty polskie COBRTI INSTAL i PIH. Nie dopuszcza się montażu urządzeń, które nie posiadają aktualnych atestów w momencie montażu

- Wszystkie podane w projekcie materiały i urządzenia są propozycją i dopuszcza się zastosowanie innych pod warunkiem zachowania standardu i parametrów urządzeń.

- Całość robót instalacyjnych wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami.

- Sieci i przyłącza wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych" wydanymi przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji  w 1994 roku.

- Urządzenia technologiczne należy montować zgodnie z wytycznymi producentów (ich firmowymi dokumentacjami techniczno-ruchowymi) i powinny posiadać wymagane przepisami atesty.

- Całość robót powinna być wykonana przez firmy specjalistyczne zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

- Wszystkie materiały i wyroby instalacyjne stykające się bezpośrednio z wodą powinny mieć zgodę na zastosowanie, wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Warszawie.

- Wszystkie materiały i wyroby instalacyjne stykające się bezpośrednio z wodą powinny mieć świadectwo Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodą do picia.

- W miejscach przejść kanałów lub przewodów przez przegrody budowlane wydzielające wyznaczone strefy pożarowe należy stosować odpowiednie zabezpieczenia dla przewodów rurowych.

Projektant: mgr inż. Grzegorz Żebrowski