SSTWIOR E-1

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

1. WSTĘP

## 1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót elektrycznych wewnętrznych.

## 1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót elektrycznych w pomieszczeniach – budynku .

## 1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem  modernizacji instalacji elektrycznych w budynku Gimnazjum nr 1 przy ul. Ludowej 5 w Biskupcu, na podstawie projektu mgr inż. Sławomir Grajewskiego.

## 1.4. Określenia podstawowe

1.4.1.   	Złącze kablowe – urządzenie rozdzielcze łączące kablową sieć zasilającą z obwodami rozdzielczymi budynku

1.4.2.  	Rozdzielnica elektryczna – urządzenie rozdzielcze lub rozdzielczo - sterujące zasilające obwody odbiorcze i posiadające zabezpieczenia tych obwodów.

1.4.3.   	Obwód rozdzielczy – Obwód elektryczny łączący rozdzielnice elektryczne ze złączem lub rozdzielnicą główną budynku.

1.4.4.   	Obwód odbiorczy –  obwód bezpośrednio zasilający urządzenie odbiorcze

1.4.5.   	Instalacja elektryczna – Zespół urządzeń do zasilania i sterowania urządzeniami odbiorczymi.

1.4.6.   	Instalacja ochrony od porażeń –  Instalacja mająca na celu wyłączenie obwodów odbiorczych lub rozdzielczych w przypadku pojawienia się niebezpiecznego napięcia na elementach obudowy które połączone muszą być z przewodem ochronnym PE lub PEN.

1.4.7.   	Instalacja wyrównawcza – Instalacja elektryczna mająca na celu wyrównanie potencjałów elektrycznych mogących pojawić się na elementach metalowych obcych będących w zasięgu ręki.

1.4.8.	Osprzęt elektryczny –  zespól gniazd łączników i puszek umożliwiający przyłączenie przewodów instalacji elektrycznej, a nie będący odbiornikiem.

1.4.9. 	Łącznik elektryczny – urządzenie elektryczne służące do załączania lub przełączenia obwodów elektrycznych w celu właściwego wysterowania urządzeń odbiorczych, np. oświetlenia.

1.4.10.	Gniazdo wtykowe – urządzenie elektryczne służące do dystrybucji energii poprzez możliwość przyłączenia urządzeń odbiorczych

1.4.11. 	Puszka instalacyjna – urządzenie elektryczne służące do wykonywania połączeń przewodów instalacji elektrycznej na listwie zaciskowej lub montażu w niej łączników i gniazd wtykowych.

1.4.12. 	Przewód kabelkowy – przewód jedno lub wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, mogący pracować w rurce, w ścianie i na zewnątrz  na uchwytach lub w korytkach.

1.4.13. 	Oprawa oświetleniowa – urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia     świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną.

1.4.14.	Obwód sterujący – obwód elektryczny nie zasilający żadnego urządzenia lecz przekazujący sygnały sterujące urządzeniami technologicznymi.

1.4.15. 	Rurka instalacyjna – osłona otaczająca umożliwiająca wciągnięcie do niej przewodów elektrycznych

1.4.16.	Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.

1.4.17	Pozostałe określenia podstawowe  zgodnie  z obowiązującymi  przepisami i polskimi normami.

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót, powinien przedstawić do aprobaty Inżyniera  program zapewnienia jakości (PZJ).

# 2. materiały

## 2.1. Ogólne wymagania

Wykonawca dokonuje zakupu wszystkich  materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania zleconego zadania.

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera.

Wszystkie materiały powinny być odpowiedniej jakości, umożliwiającej bezawaryjną pracę w czasie i po okresie gwarancyjnym.

Dane grupy materiałów ( tablice, osprzęt tablicowy, osprzęt instalacyjny, oprawy oświetleniowe itp.) powinny tworzyć spójny system funkcjonalno – estetyczny.

## 2.2. Materiały do wykonania instalacji elektrycznej.

- Przewody kabelkowe – należy stosować przewody kabelkowe typy YDY układane w rurkach, oraz YDYp układane pod tynkiem o izolacji na  napięcie 750 V i przekroju oraz ilości przewodów pokazanych na schemacie instalacji.

- Gips budowlany – gips szybkoschnący do mocowania przewodów podtynkowych przed zatynkowaniem ścian i montażu osprzętu.

- Puszka instalacyjna – należy stosować puszki instalacyjne przystosowane do montażu w danych warunkach (do zagipsowania w ścianie, do montażu w pomieszczeniach przejściowo wilgotnych  szczelne min. IP 44).

- Łączniki – należy stosować łączniki instalacyjne przystosowane do montażu w puszkach podtynkowych,   szczelne min.  IP 44.

- Gniazda wtykowe –  należy stosować gniazda szczelne z pokrywką osłaniającą zaciski przyłączeniowe.

- Tablice elektryczne  – wykonać z typowych skrzynek natynkowych szczelnych wyposażonych w aparaturę według schematów elektrycznych.

- Wyłączniki nadmiarowoprądowe – należy stosować wyłączniki nadmiarowoprądowe o charakterystyce B z członem zwarciowym.

- Wyłączniki różnicowoprądowe – należy stosować wyłączniki różnicowoprądowe bezpośredniego działania klasy A odporne na składową stałą prądu różnicowego.

- Rozłączniki  tablicowe – zastosować rozłączniki do montażu na szynie TH 35 o prądzie znamionowym min. 60 A o szerokości nie większej niż 6 modułów.

- Rozłaczniko – bezpieczniki –  zastosować należy trójbiegunowe rozłaczniko-bezpieczniki przystosowane do montażu na szynę TH 35 i przystosowane do bezpiecznków małogabarytowych typu NEOZED.

- Pożarowy wyłącznik prądu – Rozdzielnica Głowna powinna być wyposażona w wyłącznik którym odłączyć można wszystkie obwody w budynku za wyjątkiem obwodów niezbędnych do prowadzenia prawidłowej akcji gaśniczej i ewakuacyjnej.

- Rurki  instalacyjne – należy stosować rurki winidurowe - posiadające atesty  niepalności, o wymiarach podanych na planach instalacji nie mniejsze niż o średnicy 20 mm.

# 3. sprzęt

## 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Sprzęt stosowany na budowie musi być sprawny pod względem bezpieczeństwa użytkowania oraz technicznym  i użytkowym. Sprzęt musi być stosowany wyłącznie do czynności, do których został fabrycznie przystosowany.

## 3.2. Sprzęt do wykonania instalacji elektrycznych

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót:

- wiertarka elektryczna z możliwością wykorzystania udaru

- narzędzia elektrotechniczne w izolacji - ręczne bez napędu

# 4. transport

## 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Sprzęt transportowy musi być przystosowany do przewożenia potrzebnych materiałów, musi być sprawny, zarejestrowany i posiadać ubezpieczenie OC.

## 4.2. Transport materiałów i elementów oświetleniowych

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu:

- samochodu dostawczego,

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów.

# 5. wykonanie robót

## 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Roboty wykonywane mogą być tylko przez pracowników przeszkolonych pod względem BHP ogólnobudowlanym oraz na stanowisku pracy, posiadających świadectwo kwalifikacyjne „E” lub „D” pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia wykonawcze w branży elektrycznej bez ograniczeń.

  - Montaż tablic, rozdzielnic elektrycznych.

Montaż obudów

należy wykonać wnęki w ścianie i za pomocą zaprawy cementowej zamontować w nich rozdzielnice lub za pomocą kotew obsadzanych w ścianie.

Rozdzielnice montować należy w taki sposób by ich krawędzie były równoległe lub prostopadłe do ścian i stropu, oraz by drzwiczki przednie leżały w płaszczyźnie równoległe do ściany, na której zamocowana będzie skrzynka rozdzielcza. Górna krawędź nie powinna być na wysokości wyższej niż 2 m od posadzki

Wyposażenie i oprzewodowanie rozdzielnic.

Należy zamontować na listwach mocujących TH 35 aparaturę modułową wg schematów projektu instalacji elektrycznej. W dolnej części tablic wykonać należy mostki zasilające, przewodem DY 10 mm2, a z górnej części aparatury wyprowadzić należy obwody odbiorcze o przekrojach zgodnych ze schematem. Aparaty należy opisać (ewentualnie ponumerować i zamieścić w tablicy opisy obwodów) zgodnie ze schematem, a schemat i opisy obwodów należy przykleić do drzwiczek po wewnętrznej  stronie.

  - Oprzewodowanie

Obwody rozdzielcze

przewody obwodów rozdzielczych układać należy w bruzdach pod tynkiem z przykryciem min. 5 mm warstwą tynku lub w rurkach na uchwytach dystansowych (w piwnicy).

Obwody odbiorcze

przewody dla instalacji gniazd wtykowych i zasilających oprawy oświetleniowe układać należy w bruzdach pod tynkiem z przykryciem min. 5 mm warstwą tynku lub w listwach instalacyjnych PCV  mocowanych do ściany lub stropu .

5.4. Montaż osprzętu

Montaż puszek

puszki rozgałęźne wykonać należy  jako szczelne IP 44 nocowane w ścianie w ślepych otworach, jako puszki podtynkowe mocowane na gips pod stropem.  Puszki pod osprzęt instalacyjny montować należy w ślepych otworach o średnicy ok. 60mm i głębokości 50-80mm wykonanych mechanicznie z wyrównaniem dna otworu umożliwiającego zagłębienie puszki i zamocowanie jej za pomocą gipsu.

Montaż gniazd wtykowych

gniazda wtykowe wykonać należy na ścianach murowanych jako wtynkowe szczelne mocowane w puszkach instalacyjnych, mocowane  na wysokości 130cm od posadzki.

Podłączenie przewodów.

Przewody łączyć należy w puszkach łącznikach,  gniazdach wtykowych i tablicach  za pomocą złączy skręcanych śrubami, na elementach osprzętu, wyposażeniu tablic, tabliczkach zaciskowych  i listwach zaciskowych w puszkach. W przypadku łączenia w gniazdach i puszkach gdzie obwód przechodzi przelotowo, zaleca się nie przecinania przewodów w torze najdłuższego obwodu tylko wykonywanie odizolowanych pętli podłączonych pod zaciski. W przypadku łączenia przewodu głównego z odgałęzieniem pod jeden zacisk śrubowy należy przewody przed przykręceniem śrubą, skręcić ze sobą.

5.5. Montaż  kanałów instalacyjnych.

Montaż rurek winidurowych w bruzdach pod tynkiem.

Rurki układać należy w bruździe w taki sposób by po zatynkowaniu przykryć wszystkie jej elementy  min. 5 mm warstwą tynku. Do łączenia rurek stosować należy typowe złączki dedykowane do danego typu rurki oraz o odpowiadającym im przekroju. Złączki proste i narożne powinny mieć gładkie ścianki by łatwo można było wymienić znajdującą się w nich instalację (nie dopuszcza się stosowania złączek karbowanych). Przed zatynkowaniem rurki mocować należy za pomocą gipsu budowlanego (nie dopuszcza się tymczasowego mocowania rurek gwoździami ze względu na możliwość przyszłej korozji).

Montaż korytek instalacyjnych PCV.

Korytka mocować należy do stropu pomiędzy oprawami oświetleniowymi lub pomiędzy oprawą, a punktem zasilania. Stosować należy korytka w kolorze stropu (najczęściej biały). Strop przed ułożenbiem korytek należy wyrównać tak by korytka przylegały do niego na całej długości. Do ontażu korytek stosować należy kołki rozporowe.

Wykonanie przepustów przez ściany i stropy.

Przepusty przez ściany i stropy wykonać należy w taki sposób by można było zainstalować w nich rurki winidurowe RL 28 lub RL 37, które po przeciągnięciu przez nie przewodów uszczelnić należy kitem, i zatynkować lub zagipsować.

  - Montaż opraw oświetleniowych.

Oprawy LED mocować należy do stropu za pomocą metalowych kołków kotwiących zamontowanych w istniejącym stropie konstrukcyjnym na kondygancjach i na spocznikach schodów, lub przystosowanych do montażu w płycie GK lub za pomocą wkrętów do drewna gdy oprawa trafia na drewniane elementy konstrukcyjne stropu. Przewody do opraw wprowadzić należy poprzez dławice uszczelniające. Oprawy łączyć należy przelotowo lub jako końcowe. W oprawach montowanych na konstrukcji drewnianej musi występować przegroda stalowa między instalacją a konstrukcją drewnianą, jeżeli oprawa nie posiada podstawy stalowej należy wykonać dodatkowe podkładki z blachy stalowej ocynkowanej i pomalowanej farbą o grubości min. 0,4 mm.

5.7. Instalacja  ochrony od porażeń.

Ochrona przeciwporażeniowa w układzie TNC-S

Ochrona przecwporażeniowa w układzie TN-S polega na połączeniu części przewodzących dostępnych z uziemionym przewodem ochronnym PE i powodującym w warunkach zakłóceniowych odłączenie zasilania.

5.8. Instalacja odgromowa uziemiająca i wyrównawcza

Instalacja odgromowa – W miejscu wykonywania docieplenia budynku istniejącą przewody odprowadzające należy zdemontować  i ułożyć nowe przewody odprowadzające z drutu stalowego ocynkowanego o średnicy 8 mm  układane w brudach pod tynkiem lub w rurkach grubościennych (min. 5 mm) na tynku w warstwie ocieplenia.

Złącza kontrolne zamocować należy na wysokości 1,6 m od terenu. Od złącza kontrolnego do uziomu ułożyć należy przewód uziemiający z bednarki ocynkowanej 30 x 4 mm. Przewód uziemiający osłonić należy osłoną z kątownika osadzonego za pomocą kotew w ścianie budynku na ścianie frontowej budynku, a pod ociepleniem na pozostałych ścianach. Osłonę przewodu uziemiającego wykonać należy ze stali cynkowanej ogniowo  i pomalować należy farba antykorozyjną na ocynk. Zaciski kontrolne na ścianach z ociepleniem wykonać należy w puszkach  z oznaczeniem uziomu na zewnętrznej pokrywce puszki zlicowanej ze ścianą.

Uziemienie

Wykorzystać istniejące uziomy do których doprowadzić należy przewody odprowadzające..

5.9. Instalacja fotowoltaiczna

Przewiduje się zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na ścianie od strony południowo wschodniej. Rozmieszczenie paneli powinno do maksimum ograniczać możliwość przesłaniania słońca przez np. kominy. Panele zamontować równomiernie zgodnie z rysunkiem w projekcie. Instalacja powinna mieć łączną moc maksymalną (teoretyczną) na poziomie 7,8 kWp. I składać z paneli polikrystalicznych o mocy min. 260 kWp. Instalacja powinna być wyposażona w falowniki spełniający wszystkie wymagania dotyczące współpracy z siecią.

W rozdzielnicy głównej przewiduje się zamontowanie rozłącznika z wyzwalaczem odłączającego panele fotowoltaiczne od sieci w przypadku wyzwolenia pożarowego wyłącznika prądu.

Wykonawca instalacji fotowoltaicznej musi dokonać niezbędnych uzgodnień (schematy, certyfikaty instalacji, instrukcją współpracy danej instalacji z siecią elektroenergetyczną itp.) z miejscowym operatorem elektroenergetycznym w celu umożliwienia przyłączenia wybranej w przetargu instalacji fotowoltaicznej.

5.10. Demontaże

Oprawy oświetleniowe w dobrym stanie (przeznaczone do ponownego montażu) należy zdemontować i zabezpieczyć przed uszkodzeniem i przekazać inwestorowi. Pozostałe elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do demontażu, należy zdemontować i ze złomować, a świetlówki zutylizować. Świetlówki należy przekazać do utylizacji specjalistycznej firmie.

# 6. kontrola jakości robót

## 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Kontrolę jakoś ci robót prowadzić należy prze cały czas wykonywania prac lub nie rzadziej niż przed zakryciem materiału wbudowanego okładziną.

6.2. Oględziny

Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji. Celem oględzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane urządzenie, aparaty i środki zabezpieczeń i ochrony spełniają wymagania bezpieczeństwa zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych (stwierdzenie zgodności ich parametrów technicznych z wymaganiami norm), czy zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z projektem, czy nie mają widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie bezpieczeństwa. Podstawowy zakres oględzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie prawidłowości:

ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym - zabezpieczających przed prądem zwarciowym i różnicowym

- ochrony przed pożarem i przed skutkami cieplnymi - zabezpieczających przed prądem przeciążeniowym, zabezpieczających przed przepięciami

- doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz doboru i nastawienia urządzeń zabezpieczających ,

- umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących,

- doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych,

- oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych,

- umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp.,

- połączeń przewodów.

- urządzeń do odłączania izolacyjnego

6.3. Badania i pomiary

Program badań powinien obejmować sprawdzenie zgodności lokalizacji urządzeń z projektem, ich rodzaju, wyglądu zewnętrznego oraz wytrzymałości.

Należy wykonać pomiary zakończone protokołem pomiarów:

- skuteczności wyłączania zasilania

- oporności izolacji przewodów

- ciągłości przewodów, a szczególnie przewodu ochronnego

- sprawdzenie poprawności działania wyłączników różnicowoprądowych

- pomiar natężenia oświetlenia

## 6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST zostaną przez Inżyniera odrzucone.

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST i Polskich Norm zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

# 7. obmiar robót

## 7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową dla obwodu elektrycznego jest metr, a dla lamp, puszek, łączników, gniazd wtykowych itp.  jest sztuka.

# 8. odbiór robót

## 8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.

## 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- oprzewodowanie pod tynkiem i w rurkach pod tynkiem.

## 8.3. Dokumenty do odbioru końcowego robót

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować, oprócz dokumentów wymienionych w punkcie części  „Wymagania ogólne”:

- protokóły z dokonanych pomiarów skuteczności wyłączania zasilania zastosowanej ochrony przeciwporażeniowej.

- protokóły poprawnego działania wyłączników różnicowoprądowych

- protokół badania ciągłości żył przewodów

- protokół badania oporności izolacji przewodów

- protokóły odbioru robót zanikających

- protokół pomiaru oświetlenia

- dokumentacja powykonawcza

# 9. podstawa płatności

## 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Pełna płatność odbywa się na podstawie protokołu końcowego zgodnie z umową.

Opracował:

mgr inż. Sławomir Grajewski