## LENI
PN= | 0.92034 | W/m2 | jednostkowa moc opraw oświetlenia podstawowego w budynku obliczana na podstawie wzoru
ΣPrzecz= | 1294 | W | moc instalowana opraw oświetlenia podstawowego w poszczególnych pomieszczeniach
Af= | 1406 | m2 | powierzchnia użytkowa poszczególnych pomieszczeń
tD= | 1800 | h/rok | czas użytkowania oświetlenia w ciągu dnia
tN= | 200 | h/rok | czas użytkowania oświetlenia w ciągu nocy
ty= | 8760 | h | liczba godzin w roku
FD= | 1 | - | współczynnik uwzględniający wykorzystanie światła dziennego w oświetleniu (FD=1-regulacja ręczna, FD=0,9-regulacja światła z uwzględnieniem światła dziennego)
FO= | 1 | - | współczynnik uwzględniający nieobecność użytkowników w miejscu pracy (FO=1-regulacja ręczna, FO=0,9-regulacja automatyczna)
FC= | 1 | - | współczynnik uwzględniający obniżenie natężenia oświetlenia do poziomu wymaganego
MF= | 1 | - | współczynnik utrzymania poziomu natężenia oświetlenia, gdy stosowana jest regulacja natężenia oświetlenia 0,8-0,9; gdy nie zastosowano regulacji 1,0
m= | 0 | - | m=1, gdy stosowane jest oświetlenie awaryjne; w przeciwnym razie m=0
n= | 0 | - | n=1, gdy stosowane jest sterowanie opraw; w przeciwnym razie n=0
LENI= | 1.8407 | kWh/m2*rok | Roczne jednostkowe zużycie energii do oświetlenia LENI

## DANE DO CE
Podstawowy strumień powietrza zewnętrznego w okresie użytkowania budynku | Vve,1,s= | 0.00056 | m3/(s*m2)
Krotność wymiany powietrza w budynku spowodowana infiltracją przez nieszczelności | n= | 0.2 | -
Wykorzystanie budynku w miesiącu lub udział czasu działania wentylatorów | β= | 0.55 | -
Powierzchnia strefy cieplnej 1 | Af= | 1406 | m2
Kubatura strefy cieplnej 1 | Vf= | 5122 | m3
Uśredniony w czasie strumień powietrza zewnętrznego strefy cieplnej 1 | Vm= | 0.78847 | m3/s
Uśredniona w czasie krotność wymian powietrza zewnętrznego strefy cieplnej 1 | nm= | 0.55417 | 1/h
Maksymalna wartość wskaźnika EP określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia | EP= | 110 | kWh/(m2*rok)
Obciążenie cieplne pomieszczeń wewnętrznymi zyskami ciepła | qint= | 5.4 | W/m2

## CE
Charakterystyka energetyczna
NIEPUBLICZNY ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY BISKUPIEC, ul. LUDOWA 5
1. Izolacyjność cieplna
Opis | U [W/(m²·K)] | Umax [W/(m²·K)]
ściana zew. SZ-51 | 0.19 | 0.23
ściana zew. SZ-58 | 0.19 | 0.23
ściana zew. SZP-77 | 0.2 | 0.23
ściana zew. SZG-77 | 0.15 | 0.23
stropodach D2 | 0.15 | 0.18
strop pod nieogrzewanym poddaszem | 0.15 | 0.18
okno | 1.8 | 1.1
drzwi zew. | 1.3 | 1.5
Izolacyjność cieplna przewodów c.o. i c.w.u. odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690), z późniejszymi zmianami.
2. Powierzchnia ogrzewana
Af= | 1406 | m2
3. Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową Qu
Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji
QH,nd= | 109928.75 | kWh/rok
Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do przygotowania c.w.u.
QW,nd= | 11826.4636 | kWh/rok
Qu= | 121755.2136 | kWh/rok
4. Roczne zapotrzebowanie na energię końcową Qk
Średnia sezonowa sprawność całkowita systemu ogrzewania
ηH,tot= | 0.80256
Roczne zapotrzebowanie na energię końcową dla systemu ogrzewania
Qk,H= | 136972.6251 | kWh/rok
Średnia roczna sprawność całkowita systemu przygotowania c.w.u.
ηW,tot= | 0.728
Roczne zapotrzebowanie na energię końcową dla przygotowania c.w.u.
Qk,W= | 16245.1422 | kWh/rok
Roczne zapotrzebowania na energię końcową dostarczaną do budynku dla wbudowanej instalacji oświetlenia
Qk,L= | 2530.8 | kWh/rok
Roczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą końcową dla systemów technicznych
Eel.pomH= | 1545.4752 | kWh/rok
Eel.pomW= | 882.6868 | kWh/rok
Qk= | 158176.7293 | kWh/rok
5. Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną
Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną dla systemu ogrzewania
Qp,H= | 182700.8382 | kWh/rok | 129.9437
Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną dla systemu przygotowania c.w.u.
Qp,W= | 23766.7453 | kWh/rok | 16.9038
Roczne zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną dla systemu wbudowanej instalacji oświetlenia
Qp,L= | 7592.4 | kWh/rok | 5.4
Qp= | 214059.9835 | kWh/rok
6. Wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową
EU= | 86.5969 | kWh/[m2*rok]
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową
EK= | 112.5012 | kWh/[m2*rok]
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną
EP= | 152.2475 | kWh/[m2*rok]
Maksymalna wartość wskaźnika EP określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną
EPmax= | 110 | kWh/[m2*rok]
7. Jednostkowa wielkość emisji CO2
Wielkość emisji CO2 pochodząca z procesu spalania paliw przez system ogrzewania
ECO2,H= | 46.8249 | t CO2/rok
Wielkość emisji CO2 pochodząca z procesu spalania paliw przez system przygotowania c.w.u.
ECO2,W= | 5.5535 | t CO2/rok
Wielkość emisji CO2 pochodząca z procesu spalania paliw przez system wbudowanej instalacji oświetlenia
ECO2,L= | 0.8546 | t CO2/rok
Wielkość emisji CO2 pochodząca z procesu spalania paliw przez urządzenia pomocnicze w systemach technicznych
ECO2,pom= | 0.81994 | t CO2/rok
Jednostkowa wielkość emisji CO2
ECO2= | 0.038444 | t CO2/(m2*rok)
8. Zużycie energii / paliwa
Obliczeniowa roczna ilość zużywanej energii przez system ogrzewania
CH= | 97.4201 | kWh/[m2*rok]
Obliczeniowa roczna ilość zużywanej energii przez system przygotowania c.w.u.
CW= | 11.5542 | kWh/[m2*rok]
Obliczeniowa roczna ilość zużywanej energii przez system wbudowanej instalacji oświetlenia
CL= | 1.8 | kWh/[m2*rok]
Obliczeniowa roczna ilość zużywanej energii przez urządzenia pomocnicze w systemach technicznych
Cel.pom= | 1.727 | kWh/[m2*rok]
9. Udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową
UOZE= | 0 | %