Projekt budowlany

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

NIEPUBLICZNEGO ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

11-300 Biskupiec, ul. Ludowa 5

BRANŻA SANITARNA

wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania

| Kod CPV | 45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza. |
| --- | --- |

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

Opis techniczny:

- Podstawa opracowania.

- Zakres opracowania.

- Stan istniejący i zakres demontażu.

- (45331100-7) Instalacja centralnego ogrzewania.

- Uwagi końcowe.

Rysunki:

- Rzut piwnic bryła "B" i "C" - C.O., skala 1:100,

- Rzut piwnic bryła "A" - C.O. , skala 1:100,

- Rzut parteru bryła "A" - C.O. , skala 1:100,

- Rzut I piętra bryła "A" - C.O. , skala 1:100,

- Rzut II piętra bryła "A" - C.O. , skala 1:100,

- Rozwinięcie - C.O. , skala 1:100/-.

- PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora.

- Audyt energetyczny budynku Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Biskupcu wykonany 31.08.2016 przez KMK-ENERGIA Maciej Karoń, Rusinów, ul. Kasztanowa 61, 42-231 Stary Cykarzew.

- Inwentaryzacja budowlana budynku Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Biskupcu.

- Projekt architektoniczny termomodernizacji budynku Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Biskupcu.

- Obowiązujące normy i przepisy.

- ZAKRES OPRACOWANIA

Audyt energetyczny zakłada modernizację instalacji centralnego ogrzewania poprzez wymianę grzejników oraz montaż zaworów termostatycznych.

Z uwagi na to, że izolacja cieplna ścian zewnętrznych będzie wykonana od wewnątrz, zachodzi konieczność przebudowy przewodów instalacji centralnego ogrzewania kolidujących z projektowaną izolacją cieplną ścian. Kolizje będą występowały w wielu miejscach, zwłaszcza, że przewiduje się izolację cieplną także ścian wewnętrznych i stropów w miejscach ich styku ze ścianami zewnętrznymi. Dlatego projektuje się przebudowę wszystkich przewodów instalacji c.o.

Konieczność przebudowy przewodów instalacji c.o. wynika z tego, że wykonanie izolacji cieplnej ścian zewnętrznych od wewnątrz polegające na przyklejeniu płyt z betonu komórkowego spowodowałoby zabudowę pionów c.o. przy ścianach zewnętrznych. Dla instalacji c.o. wodnej jest to sytuacja niekorzystna, ponieważ przewody ułożone na ścianach zewnętrznych zabudowane izolacją cieplną znalazłyby się w strefie ujemnych temperatur, co wynika z rozkładu temperatur w przegrodzie warstwowej.

Biorąc pod uwagę powyższe projektuje się całkowitą wymianę instalacji c.o. w budynku.

- STAN ISTNIEJĄCY I ZAKRES DEMONTAŻU

W budynku poddanym termomodernizacji (bryła „A”) znajduje się instalacja c.o. wodna dwururowa zasilana z węzła cieplnego zlokalizowanego w sąsiednim budynku (bryła „C”). Bryła „A” łączy się z bryłą „C” poprzez bryłę „B”. Przewody wykonane są z rur stalowych, prowadzone są po wierzchu, częściowo zabudowane. Przewody rozprowadzające poziome są częściowo zaizolowane, przewody pionowe i gałązki grzejnikowe nieizolowane. W instalacji występują grzejniki żeliwne członowe i stalowe rurowe, brak zaworów termostatycznych. Całą instalację c.o. w bryle „A” wraz z przewodami łączącymi ją z węzłem cieplnym w bryle „B” i „C”, do ściany węzła cieplnego, należy zdemontować, a materiały pochodzące z demontażu traktować jak odpad i poddać utylizacji.

Budynek wyposażony jest w wentylację grawitacyjną z dopływem powietrza przez okna i drzwi oraz z odpływem powietrza przez kominy wentylacyjne. Ciepła woda użytkowa przygotowywana jest miejscowo w przepływowych elektrycznych ogrzewaczach wody. Sposób wentylacji i przygotowania c.w.u. pozostaje bez zmian.

- (45331100-7) INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

Zaprojektowano instalację centralnego ogrzewania w bryle „A” zasilaną z istniejącego węzła cieplnego zlokalizowanego w bryle „C”. Przewody łączące instalację c.o. z węzłem cieplnym przebiegają przez bryły „B” i „C”. Właścicielem brył „A”, „B” i „C” jest Gmina Biskupiec.

PODSTAWA WYKONANYCH OBLICZEŃ.

- Obliczenie zapotrzebowania ciepła pomieszczeń wykonano w oparciu o normę: PN-EN-12831,

- Współczynniki przenikania ciepła (oznaczenia takie jak w Audycie):

| Opis | U [W/(m²·K)] |
| --- | --- |
| ściana zew. SZ-51 | 0,19 |
| ściana zew. SZ-58 | 0,19 |
| ściana zew. SZP-77 | 0,20 |
| ściana zew. SZG-77 | 0,15 |
| stropodach D2 | 0,15 |
| strop pod nieogrzewanym poddaszem | 0,15 |
| Okno | 1,80 |
| drzwi zew. | 1,30 |

- Powietrze wentylacyjne przyjęto w ilościach:

| Rodzaj pomieszczenia | Krotność wymian [1/h] |
| --- | --- |
| magazyny, gospodarcze, komunikacyjne, higieniczno-sanitarne | 0,5 |
| biurowe, zbiorowego przebywania | 1,0 |
| Sale dydaktyczne | 2,0 |

WYNIKI OGÓLNE.

Projektowe obciążenie cieplne budynku 131 kW.

Rzeczywista temperatura obliczeniowa instalacji 80/50,6 °C.

Niewykorzystane straty ciepła działek 4 kW.

Zapotrzebowanie mocy instalacji c.o. 135 kW.

Przepływ obliczeniowy w instalacji c.o. 4526 kg/h.

Ciśnienie dyspozycyjne instalacji c.o. 27,3 kPa.

Pojemność wodna instalacji c.o. 1400 dm3.

Ciśnienie statyczne w instalacji 13,5 m.

RUROCIĄGI I SPOSÓB PROWADZENIA INSTALACJI.

Zaprojektowano instalację grzejnikową wodną dwururową w systemie rozgałęźnym.

Rurociągi rozprowadzające ułożone będą pod stopem piwnic na wierzchu oraz w istniejącym odkrywanym kanale podpodłogowym. Piony poprowadzono głównie przy ścianach zewnętrznych, na wierzchu. Podejścia do grzejników poprowadzono nad posadzką w listwie przypodłogowej.

Przewody rozprowadzające oraz piony wykonać z rur stalowych czarnych ze szwem o połączeniach spawanych wg PN-EN-10224:2006.

Podejścia od pionów do grzejników wykonać z rur z tworzyw sztucznych wielowarstwowych PEX z wkładką aluminiową przeznaczonych do instalacji grzewczych.

PRZEJŚCIA PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE.

W miejscach przejść przez ściany oraz stropy rurociągi prowadzić w tulejach ochronnych stalowych.

armatura

Na armaturę odcinającą stosować zawory kulowe gwintowane i kołnierzowe na ciśnienie 0,6 MPa oraz temp. 100°C. Dla zaworów odcinających kulowych gwintowanych należy stosować obustronne śrubunki.

ELEMENTY GRZEJNE

Jako elementy grzejne zastosowano:

- grzejniki stalowe płytowe zintegrowane z zaworem termostatycznym z nastawą wstępną dolno-zasilane, np. V&N COSMO zaworowe lub równoważne, na ciśnienie pracy 1,0 MPa i temperaturę pracy 110°C, które będą wyposażone fabrycznie w pokrywę górną, osłony boczne, zaślepkę i odpowietrznik, podłączone do instalacji za pomocą zaworów odcinających 2-rurowych prostych bez nastawy wstępnej typ 3000 firmy Herz lub równoważnych o parametrach DN15, PN10, T=120°C,

- grzejniki stalowe płytowe zintegrowane z zaworem termostatycznym z nastawą wstępną dolno-zasilane do pomieszczeń wilgotnych (wc) w wersji ocynkowanej, np. V&N COSMO zaworowe ocynkowane lub równoważne na ciśnienie pracy 1,0 MPa i temperaturę pracy 110°C, które będą wyposażone fabrycznie w pokrywę górną, osłony boczne, zaślepkę i odpowietrznik, podłączone do instalacji za pomocą zaworów odcinających 2-rurowych prostych bez nastawy wstępnej typ 3000 firmy Herz lub równoważnych o parametrach DN15, PN10, T=120°C,

- grzejniki stalowe drabinkowe dolno-zasilane w pomieszczeniach natrysków, np. V&N STANDARD lub równoważne na ciśnienie pracy 1,0 MPa i temperaturę pracy 110°C, które będą wyposażone fabrycznie w odpowietrznik, z zaworem termostatycznym z nastawą wstępną kątowym typ TS-90V firmy Herz lub równoważnym o parametrach DN15, PN10, T=120°C, zamontowanym na gałązce zasilającej, z zaworem powrotnym kątowym bez nastawy wstępnej typ RL-1 firmy Herz lub równoważnym o parametrach DN15, PN10, T=120°C zamontowanym na gałązce powrotnej.

regulacja TEMPERATURY W POMIESZCZENIACH.

Regulacja temperatury w pomieszczeniach będzie odbywała się za pośrednictwem głowicy termostatycznej z czujnikiem gazowym wbudowanym, z dolnym ograniczeniem nastawy temperatury do 16°C, montowaną na zaworze termostatycznym wbudowanym w grzejnik lub zainstalowanym na gałązce zasilającej.

regulacja instalacji.

Regulacja instalacji będzie się odbywała za pośrednictwem zaworów termostatycznych z nastawą wstępną dla każdego z grzejników,

Odpowietrzenie instalacji.

Odpowietrzenie instalacji realizowane będzie za pośrednictwem:

- automatyczne zawory odpowietrzające zamontowane na pionach, (przed każdym odpowietrznikiem automatycznym należy zamontować kulowy zawór odcinający Dn15),

- odpowietrzniki będące w wyposażeniu poszczególnych grzejników.

Odwodnienie instalacji.

Odwodnienie instalacji odbywać się będzie za pośrednictwem:

- zawory powrotne i kurki spustowe przy grzejnikach,

- centralnie cały zład c.o. odwadniany będzie w pomieszczeniu węzła cieplnego.

KOMPENSACJA RUROCIĄGÓW.

Poziome przewody rozprowadzające zaprojektowano w układzie  samokompensującym się. Rozmieszczenie punktów stałych pokazano na rysunkach.

PRÓBY CIŚNIENIOWE

– rurociągi stalowe.

Instalację c.o. kilkakrotnie wypłukać, a następnie wykonać próby ciśnieniowe na zimno i na gorąco. Badanie szczelności dokonać przed pomalowaniem rurociągów oraz przed nałożeniem izolacji. W tym celu instalację napełnić wodą zimną na 24 godziny przed rozpoczęciem badania, instalację dokładnie odpowietrzyć – ciśnienie próbne 0,5 MPa.

Wyniki badań szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 minut manometr nie wykaże spadku ciśnienia.

Próbę szczelności na gorąco wykonać po uruchomieniu źródła ciepła przy parametrach czynnika grzewczego  t = 80°C  - czas próby 72 godziny.

– rurociągi z tworzyw sztucznych.

Próbę ciśnieniową prowadzić jako próbę wstępną, główną i końcową.

Przy próbie wstępnej zastosować ciśnienie próbne  p = 9 barów. Ciśnienie to musi być w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie, w odstępie 10 minut.

Przy dalszych 30 min. ciśnienie nie może obniżyć się o więcej niż 0,6 bara.

Nie mogą występować żadne nieszczelności.

Bezpośrednio po próbie wstępnej należy przeprowadzić próbę główną. Czas trwania próby głównej wynosi 2 godziny. W tym czasie ciśnienie nie może obniżyć się o więcej niż 0,2 bara. Po zakończeniu próby głównej należy przeprowadzić próbę końcową-impulsową. W cyklach co najmniej 5 minutowych wytwarzane jest na przemian ciśnienie 10 i 1 bar.

Pomiędzy poszczególnymi cyklami próby sieć rur powinna być pozostawiona w stanie bezciśnieniowym.

W żadnym miejscu badanej instalacji nie może wystąpić nieszczelność.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE.

Rury stalowe czarne oczyścić do trzeciego stopnia czystości przez szczotkowanie, pomalować dwukrotnie farbą podkładową antykorozyjną 120°C oraz jednokrotnie polakierować emalią 120°C..

IZOLACJA TERMICZNA.

Rurociągi należy izolować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami, załącznik nr 2.

Przewody rozprowadzające w piwnicach należy izolować otulinami dla 40  0,035 W/mK o grubości nie mniejszej niż:

- średnica wewnętrzna do 22mm – 20mm,

- średnica wewnętrzna od 22mm do 35mm – 30mm,

- średnica wewnętrzna od 35mm do 100mm – równa śr. wewnętrznej rury.

Piony nieizolowane, podejścia do grzejników zaizolować otuliną z pianki polietylenowej o grubości 6mm.

- WARUNKI WYKONANIA.

Całość instalacji wykonać zgodnie z:

- Projektem,

- Warunkami norm PN i BN,

- „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.” Dz.U  Nr 75/02 poz. 690,

- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” zeszyt nr 6 - wymagania techniczne COBRTI INSTAL,

- Urządzenia i materiały montować zgodnie z DTR i instrukcjami obsługi przesłanymi przez producentów i dostawców urządzeń i materiałów,

- Przy robotach ziemnych i montażowych przestrzegać przepisów BHP ogólnych i branżowych,

- W przypadku zabudowy poziomów lub pionów instalacyjnych w miejscach montażu armatury odcinającej, regulacyjnej czy elementów rewizyjnych w obudowach należy montować drzwiczki inspekcyjne.

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia powinny posiadać aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dopuszcza się zamianę wszelkich materiałów i urządzeń na równoważne o parametrach i właściwościach nie odbiegających od projektowanych w tym opracowaniu.

Opracował : mgr inż. Barbara Otulak