OPIS TECHNICZNY - UZUPEŁNIENIE

do projektu budowlanego termomodernizacji

budynku Zespołu Szkół w Węgoju

Inwestor:

Gmina Biskupiec

Zgodnie z ekspertyzą techniczną dotyczącą stanu ochrony przeciwpożarowej budynku Zespołu Szkół w Węgoju wprowadzono następujące zmiany do projektu budowlanego termomodernizacji obiektu:

- Z uwagi na to, że pokrycie dachu powinno być wykonane z materiału nierozprzestrzeniającego ogień, należy ilości zawarte w przedmiarach pokrycie z papy termozgrzewalnej w ilości 492,5m2 zastosować  pokrycie z materiału nierozprzestrzeniającego ogień np. papę typu IZOLMAT PLAN protection PYE PV250 S5 SS lub IZOLMAT PLAN ventimax Top produkcji IZOLMAT Gdańsk lub papę termozgrzewalną Lembit NRO Lemar, ewentualnie każdego innego producenta pod warunkiem, że materiał posiadał będzie stosowny certyfikat NRO.

- Drogi komunikacyjne czyli korytarze i klatki schodowe należy wyposażyć w oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne przedmiar w załączeniu

- W związku z koniecznością wymiany wew. instalacji elektrycznej przedmiar robót w załączeniu

- W wejściach do piwnic z klatki schodowej należy zamontować drzwi o klasie odporności ogniowej EI30/ rys. w załączeniu.

- Stropy pomiędzy II piętrem, a poddaszem nieużytkowym w części wyższej  oraz między I piętrem, a poddaszem nieużytkowym w części niższej należy od spodu 2x 10 płytą ognioodporną np. Fermacell ,  Promat lub inną, aby spełniała wymagania klasy odporności ogniowej EI60 w ilości około 260m2.